概述 
适用于0.37-15KW三相380V深井潜水泵、管道泵等的自动液位或自动压力控制及保护，尤其独特设计的无需安装下水池（水井）探头即可实现灵敏可靠的水泵干转停机保护功能。
·产品广泛应用于深井泵、潜水泵、排污泵、管道泵、增压泵、多级泵、离心泵等；应用于生活供水、地下排污、高楼供水等。当泵业中电机出现过载、缺相、短路、欠压、过压、干转进行保护。
·优化功能：

★可调节各种不同类型水泵电机功率的空载、过载电流
★ 增加手动、自动、停机操作

★ 液位探头最大控制距离达1000米
★ 手动状态下带过载、缺相保护
★ 最优化的按键：设置简单，操作简单
★ 探头免维护：一般情况下1-2年不用维护
★ 电路集成度更高，产品故障率更低

| 给水自动控制方式 | 排水自动控制方式 | 压力自动控制方式 |
| --- | --- | --- |

·号规格系列：

| 型号规格 | GY02-4 | GY02-7.5 | GY02-11 | GY02-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输出功率 | 4KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |

二、产品特点

·工作电压：AC380V/50Hz
·匹配电机功率：0.37-15KW
·采用数码芯片控制，集上、下液位和压力控制于一体
·具有自动、手动两种工作模式可供选择
·具有缺相、过载、空载、超低压等保护功能
·空载重启时间1～60分钟可调
·具有故障记忆功能，5次故障原因可轻易查阅
·具有交流数码信号检测功能，探头更耐用、抗干扰更强
·人性化设计，安装便捷、操作简单、维修方便
·国内首创防锈保护功能，能有效防止电机锈死
三、主要技术指标

·堵转动作时间： ≤1.5秒
·空载保护动作时间： ≤20秒
·本机功率损耗：静态功率：3.5W，动态功率：4.5W
·过流动作时间： 1秒→1分钟（反时限特性：电流越大时间越短）
·液位控制方式：脉冲电极探头检测，讯号控制距离≤1000米
·压力控制方式：电接点压力表、常开常闭型压力开关、浮球液位开关
·防护等级：IP22

四、典型接线

五、安装与使用

1、将控制器固定在墙壁上，打开接线盒，按标签提示接好电源、水泵以及探头线。注意探头线不能短路，不能挨着水池壁。如用空载保护，则不能接下水池讯号线。
2、开机：连接好所有的线后，闭合空气开关，再把控制器面板上的开关，拨至“ON”，水泵即可开机。用户可以用面板上的“ON/OFF”开关来开启水泵或关闭运行的水泵，但此时请注意，控制器内带电，请注意安全！
3、一键整定：开机让水泵正常工作1分钟后，按下“一键整定”按键，“过载设定/确认”指示灯“空载设定/确认”指示灯常亮6秒，表示已设定好。下水池接讯号线（空载应设置为000）则一键整定只对过载电流进行自动设置。一键整定已对过载、空载电流进行整定记忆，基本能满足广大用户的使用要求，如有更高要求如空载重启时间、过/欠压保护或者过载/空载手动设定请依以下第4、5、8、9点方法进行设定。（如果空载设置为000时，一键整定不对空载进行整定）
4、过载设定：先开机让水泵正常工作后，记下水泵的工作电流值，再按“过载设定/确认”键，此时“过载设定/确认”键上端指示灯亮，再按“▲/▼”键，将电流表数值调整为您记下的电流值，再按“过载设定/确认”键，此时指示灯灭即可。也可以根据电机的功率乘以2来设置：例如2.2KW电机，设置2.2KWx 2=4.4A保护；输入4.4A即可。
　5、空载设定：先关闭水源，开机，让水泵空转(1分钟左右), 记下水泵的空转电流值，再按“空载设定/确认”键，此时“空载设定/确认”键上端指示灯亮，再按“▲/▼”键，将电流表数值调整为您记下的电流值，再按“空载设定/确认”键，此时指示灯灭即可。也可以根据水泵厂家提供电机的功率来设置：如2.2KW，则设2.2KWx2x0.85=3.74A,则设3.7A即可。

6、空载设定出厂默认值为00.1A，此时下水池不能用讯号（探头）线进行控制，如果需要用下水池讯号（探头）控制，则将空载值设定为000。
7、压力接法：将控制器“压力/水池”选择开关(在讯号线接线端子上端）拨到“压力”档，然后将上水池讯号线高中低水位与电接点压力表高中低压力位对接。
8、空载重启时间设定：开机后，只要将讯号线端子台上方的空载缺水延时设定拨至ON，此时电流表显示的数值为空载重启时间，单位为分钟，再按“▲/▼”键将数值调整到您希望的值，然后将设置开关拨至OFF，即自动存储了您的设置。建议设置15～30分钟，如果时间设置过短，会引起电机的频繁启动。本机出厂默认值为30分钟。
9、过/欠压保护：开机后，只要将讯号线端子台上方过/欠压保护开关拨到ON状态，开关下方有指示灯亮，即开启了过欠压保护功能，电压保护范围为：380V±15%，电网电压超过此范围即开始保护。5分钟后自动恢复。如电压达不到要求，则继续保护。
10、防锈运行：防锈运行是指电机在一个周期内(每隔48小时为一个周期)没有运行过的电机会瞬间运行转动1次(转动时间约3～5秒)。设置：将控制器内的防锈运行开关拨至ON，下方指示灯亮，表示已经开启防锈功能。
11、复位：水泵出现过载或缺相故障（过/欠压、空载保护不属故障）时，必须先排除故障，再按复位键，水泵才能恢复工作。

下池缺水保护：当在抽水状态下下池缺水或自来水停水时，本控制保护器将在5秒内自动切断水泵电源；当下水池水满至设定的允许抽水位或管道恢复供水时，本控制保护器将自动恢复抽水。（下水池用空载保护时，每15分钟检测一次，如有水立即恢复抽水）。

漏电保护:本控制器三相输出电源任何一相对地漏电.本保护器将在1秒内自动切断水泵电源。

缺相保护:负载三相电源任何一相突然断相或缺相,本保护器将在2秒内切断水泵电源。

过流保护:本控制器具有反时限过载保护特性.[即过载电流超过设定值越多,过载动作保护速度越快。

过/欠压保护:只要将讯号线端子台上方过/欠压保护开关拨到开启状态，即开启了过欠压保护功能，电压保护范围为：380V±25%,电网电压超过此范围即开始保护。

空载保护:即下水池缺水保护后,本控制器间隔一定时间会重启,如不缺水就会抽水,如缺水就会停机,又进入缺水保护状态,此间隔时间出厂默认值为15分钟,用户可自行调节。