相关介绍

- SAK 系列接线端子

- SAK 系列端子作为国产化的产品，以德国的技术、质量和中国的价格特点受到普遍的欢迎。

端子类型有：

- 普通型SAK和双层型DK

- 螺栓型接线端子 SAKG

- 接地型 EK

- 开关型SAKR

- 熔断器型ASK 1和SAKS

- 传感器执行器型DLI/DLA

- 小型接线端子 AKZ……

- 普通型SAK和双层型DK

普通型SAK是最为常用的端子，大部分产品都可以在国内生产，价格上有优势。额定压接导线截面从2.5mm2 至95 mm2。可以安装在DIN 35mm或32mm导轨上。双层型DK，顾名思义就是可以在一个端子块上有两层端子，这在Weidmüller端子系列中是很常见的产品。主要有DK4Q/35、DK4QV/35。

- 螺栓型接线端子 SAKG

作为大电流接线端子，额定接线截面6---240 mm2的导线。SAKG系列螺栓型接线端子，有以下几种联线方式：

  - OT端头联接方式

这种联线方式又分为

导电片不带螺纹孔，需要一只螺母；

导电片带螺纹孔，不需要螺母；

  - 压线框连接方式只需对导线进行绝缘剥皮，不需要做其他处理

  - 上面两种方式的组合

- 接地型 EK

接地保护用端子，黄绿色标，同时可用作端子排固定器。可联接 2.5---70 mm2的导线，型号从EK 2.5到 EK 70。有相应的产品型号可以安装在35 mm导轨或32mm导轨上。

- 开关型SAKR

回路开断测试用端子。

- 熔断器型ASK和SAKS

回路过流保护用端子，额定电流从0.1A…6.3A，有相应的产品型号可以安装在35 mm导轨或32mm导轨上。其中ASK1 LD EN 带有发光二极管。

- AKZ系列小型接线座

外形尺寸小，节约安装空间。

- W 系列接线端子

- W系列端子采用高品质绝缘材料Wemid，阻燃等级V0，不含卤素磷化物，最高工作温度达120°C。

产品品种全面、功能更多。

W系列端子具有如下特点：

- 最大压接导线截面300mm2；

- 仅需两种大小不同的挡板；

- 其中较大的挡板同时可以用作较小接线端子的隔板；

- W系列接线端子可以轻易地安装在导轨上，这样便可以方便精确地调整接线端子在安装轨上的位置。

- 相应的固定器可以保证接线端子绝对可靠地固定在正确的位置上。另外还可以在固定器上安置标记座，以便于分组标记。

W系列的联络组件具有如下特点：

- 具有顶部中央螺钉横联和插拔式弹片横联；

- 插拔横联最大可至50极；

- 本身带绝缘，可以防止接触带电部件；

- 螺钉横联件紧固螺钉不会松落，埋头式螺钉便于螺丝刀的操作；

- 在400V以下的电压下，切断的联络组件使用于相邻接线端子之间无需挡板或隔板；

- 使用联络组件后，不妨碍接线端子通过最大额定电流；

- 根据需要剪断某联便可跳过该接线端子；

- 可以同时并排交错使用两列联络组件－即可在两种电位下工作；

W系列联络组件用于基型接线端子，而且在基型、零线型和接地型接线端子的交叉组合装配时也不受影响，所以能够根据需要方便、经济地组配接线端子！

不管接线端子是否装上了联络组件，它都是防触摸的。此外，直到150mm2的所有接线端子均可安装分组标记牌或带有闪电标志符号图样的盖板。

- 使用带有闪电标志符号的盖板便于识别带电接线端子；

- 使用分组标记牌便于识别功能组；

- 三种标记系统供你您选择，一块标记上可印十位数字或字符；

- 绝对防止触摸带电部位

双层接线端子

Weidmüller双层接线端子在不增大接线端子厚度的前提下增大了接线密度。用双层接线端子代替标准接线端子，可使接线端子数增加一倍，而不必加长安装轨。

魏德米勒双层接线端子具有如下特点：

- 上下两层均可横向联络；

- 上、下两层的导电片可互相连接

- 不必移动相邻接线端子亦可进行更换；

- 可对接线端子做清晰的标记；

- 上、下导电片互连的双层接线端子尤其适合于在空间较小的情况下的电势分配；

- 由接线端子顶端的V型缺口可以识别上下导电片是否互联。

W系列端子类型有：

- 普通型WDU和双层型WDK

- 螺栓型接线端子WFF

- 接地型WPE

- 开关型WTR

- 熔断器型WSI

- 电流测试型WTL

- 零线型WNT

- 热电偶型WDU 2.5/TC

- 插拔式(带插头) WDU BLA/BLZ

- 分线端子WPDB(全新推出)

- 穿墙式接线端子WGK(全新推出)

普通型WDU和双层型WDK

普通型WDU额定压接导线截面从0.08mm2 至240 mm2 ，DIN 35mm导轨安装。=>连接大截面导线的基型接线端子WDU70/95N, WDU120/150以前，要花费很大的力气才能把大截面的导线插进接线端子。而现在则可以轻松地将其放入Weidmüller的接线端子里。对于每一种型号，除单个接线端子外，也可以提供3个一组，4个一组或5个一组的，预先用螺钉连好的接线端子组，以保证更好的稳定性。接线端子不仅可使用安装轨安装，而且还可以利用螺钉直接固定在孔距25mm的安装板上。其他特点：

- WDU2.5-WDU10外形尺寸一样，可以节省挡板库存；

- 可使用中央插拔式横联进行无限的横联延伸；

- 在使用联络组件的情况下也能保证防止触摸（VGB4）；

- 极佳的稳固性。

全新推出产品：WPDB分线端子

WPDB分线端子进行电源的分配，紧凑简易

- 节约空间的设计

- 模块化或三相模块化结构

- 使用方便

- IP20防护等级

- 可安装在TS35导轨上，也可直接安装

- 短路保护

- 模块之间可汇流排横联

全新推出产品：WGK穿墙式接线端子

新型的WGK穿墙式接线端子，可以穿过外壳供电。魏德米勒为不同的电流提供了一种通用的解决方案。电气元件通过安装在外壳的内部和外部的两部分接线端子进行联接。WGK接线端子采用压线框接线方式，保证自锁并且防震。绝缘外壳保证操作安全。WGK有水平进线和垂直进线两种标准形式。除此以外还有两外一种形式，即通过OT端头在外壳内部与另一半WGK接线端子联接。任何一种形式都能方便地进行接线安装。

WDU 4/ZZ和WDU 4/ZR

新型接线端子WDU 4/ZZ和WDU 4/ZR使用户能够在接线时有更好的选择，插拔式的标准横联件使电压分配变得十分简单。

- 3或4个标准压线框，导线截面可达到6MM2

- 插拔式横联（ZQV）节约了大量的装配时间

- 魏德米勒独有的绝缘材料WEMID（阻燃等级V0/最高工作温度120C）使之具有高可靠性

- 具有大标记区域的WS标记号

- 接地型端子WPE 4/ZZ和WPE 4/ZR

- 开关型接线端子WTR 4/ZZ和WTR 4/ZR

W系列螺柱接线端子

电源传输

魏德米勒范围很广的螺柱接线端子可以为那些承担能源苏输送地所有应用提供非常安全的联接。

接线范围从10mm2到300mm2。

使用带压接OT端头地导线卡在有螺纹的螺柱上，然后通过拧紧六角螺帽使之安全的联接。

螺柱接线端子使所用的带螺纹的螺帽范围从M5到M16，这要根据导线的横截面面积而定。

极高地安全性通过低压降何阻燃等级为V0的可以自我熄灭的绝缘材料。

所有螺柱接线端子都根据国际铁路标准得到测试，如以下标准：（EN 50343, EN 50155, NF F61-017, NF16-101, PLA 20）并且都满足这些标准的要求。

螺栓型接线端子 WF+WFF

作为大电流接线端子，可接 6---300 mm2  导线， WFF常用的型号有WFF35，WFF70，WFF120，WFF185，WFF300等。

WF5到WF12可接从6---120 mm2的导线，最高电压达2300V。

WF/WFF系列

- 额定电压范围至1000W.

- 当使用特殊的环氧树枝材料制的隔板时，也适合于电压至2300V及点流520A的情况。

单螺柱接线端子WF系列

- 可以在一个端子上毫无问题的安全的联接四根导线。

- 联接3根导线时，额定数据也不会收到任何限制。

双螺柱接线端子WFF系列

- 自带有铰链的防护改。

ST 4000系列

- 适合电压范围至4000V，点流至415A.

- 适合一些极度严格的要求，尤其适合铁路方面的应用。

操作

如果要接导线，必须在导线的末端压接OT端头。压接了导线的OT端头放在缎子的垫圈和锯齿的垫圈之间。OT端头地两面和两个垫圈彼此接触。通过拧紧六角螺帽来使OT端头地接线片和两个垫圈压紧来保证接触的可靠性。

另外，第三根导线可以从相反的接线方向压接这根导线。

附件

我们同样也会为我们的螺柱接线端子提供广泛的相关附件，具体的描述在接下来会谈到。

接地型 WPE

接地保护用端子额定压接导线截面从1.5mm2 至120 mm2。VDE0100（IEC364）规定，1000V以下的强电设备，在安装完毕之后，必需对设备座绝缘测量。特别条例规定，必需在不取下引出端导线（L1，L2，L3，N）的情况下做绝缘测量。WDL型接线端子可以满足这些要求。WDL的厚度只有6 mm，接线层次清晰，节省空间。

WDL2.5/S和WDL2.5/S/L/L

10×3mm接零母线上允许通过140A的电流。

通过一个专门的压线框（ZB35），或者一个WNT零线型接线做对接零母线供电。

交流配电电路可通过3线接线端子（L1，NT, PE）和两线接线端子WDL2.5/S/L/L（L2，L3）组合来实现。

开关型WTR

回路开断测试用端子

熔断器型WSI

回路过流保护用端子，额定电流从0.1A---6.3A。

电流测试型WTL

外接测试设备或测量仪表用端子。

零线型WNT

作为零线的分配端子，一般与10x3的小母线配合用。

传感器/执行器端子

传感器/执行器用接线端子，节约空间、导线、时间。最终节约您的成本。

- Z 系列接线端子

- 无需拧螺钉联接导线，作为弹片式联接技术的早期开发者，其产品得到广泛应用。

Z 系列组合型端子的特点：

- 可以联接包括带管状端头的额定截面导线；

- 单件结构的接地方式提高了机电可靠性；

- TOP连接技术(上方进线)，方便、快捷、清晰；

- 2-10联的插入式联络组件节约时间；

- 带有测试孔；

- Wemid 的绝缘材料，阻燃级别V0，不含有害物质。

- Z 系列组合型端子的弹片由不锈钢一次成型，钢保证压紧力，铜导电片保证导电。

- 接线端子上宽敞的开口，方便了带管状端头的导线的连接。

Z 系列组合型端子的配件：

- 组合型测试插件组合型测试插件直接与导电片接触，减少了过渡电阻，保证了与电路的可靠连接。组合型测试插件的使用不会影响整个接线端子组的联络组件及标记。

- 缩径套如果导线截面很小（<1mm2），可使用缩径套来防止导线进入接线端子太深。

- 标记系统放置标记号的槽位于接线端子中央，这样，连好的导线便不会遮挡标记号。标记系统可采用Weidmüller的DEK标记号或新开发的悬臂式ZS标记号。用ZS标记号可以做到8位的标记，而且悬臂式的标记镶嵌在槽内，拆下来以后正好位于联络组件上面。使用分组标记牌可帮助识别功能组。

- 联络组件2至10联的联络组件ZQV使导线布局更加合理。由于ZQV有绝缘保护，因此相邻的接线端子之间不必另外在加小隔板。通过一个联络组件单元可以在同一电位下联络多至40个接线端子。联络组件上允许通过接线端子的额定电流。根据需要剪去一个或多个接线端子可以跳过某些接线端子。在有两个接线端子的控制电路接线端子上具有两个平行的联络槽，因此可以平行通过两种电位。仅在这两种情况下，额定电流才从800V降为400V。通过预先装好的转换线，使得在同一条安装轨上安装W系列和Z系列的接线端子成为可能：ZQW1型转换线用于WDU6或WDU10到Z系列的过渡，ZQW2用于WDU16或WDU35到Z系列的过渡。

Z 系列主要的产品种类有：

- ZDU普通型 及ZDK双层型接线端子

普通ZDU型有一进一出，如ZDU2.5，一进两出ZDU2.5-2/3AN，二进二出ZDU2.5-2/4AN等形式，还有带发光二极管的普通型接线端子ZDU2.5/22AN。ZDKZDK双层型ZDK2.5/1.5等，也有带发光二极管的ZDK2.5/1.5/D。

- ZPE接地型接线端子

额定压接导线截面从1.5 mm2 至35mm2  ，接地型ZPE拥有弹性金属脚，因此只需将它推到安装轨上便可以保证可靠地连接。由于金属件为单件结构，因此在安装轨上移动接线端子，不会影响接线端子与安装轨之间的接触。

- ZTR开关型接线端子

ZTR开关型端子为回路开断测试用

- ZSI熔断器型接线端子

ZSI熔断器型接线端子可用于电路中保护

- ZIK/ZAK模组式传感器/执行器型接线端子

模块化组合，方便安装，节约空间。

- 组合插拔式弹片接线端子

可以预接线，节约安装成本。

- Z系列微型端子-ZDUA,ZDUB

Z系列微型端子有直接安装，也有用于15mm 和35mm导轨安装的。