欢迎广大客户来电咨询!电话：010-56263914任先生UPS电源产品3年免费维修,全国联保!具体供货价格请来电咨询13366867326、13041144988，我公司将不断更新松下蓄电池汤浅蓄电池冠军蓄电池-德国阳光蓄电池-山特电池-大力神蓄电池机-房精密空调艾默生UPS电源 APCUPS电源 山特ups电源   山顿ups电源 梅兰日兰ups电源等,只做为市场参考价格。

汤浅蓄电池特点:

1.维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

2.持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

3.安全性能卓越

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

4.自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在最小。

5.寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。

6.内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

7.深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

应用范围：

通讯电源   不间断电源  应急灯  电力系统

警报系统  太阳能系统  玩具  医疗设备

销售服务热线：010-56263912  二十四小时服务电话13366867326、13041144988  客服：QQ 876757316 联系人：任坤经理

汤浅蓄电池特点:

1.维护简单

2.持液性高

3.安全性能卓越

4.自放电极小

5.寿命长、经济性好

6.内阻小

7.深放电后有优良的恢复能力

欢迎广大客户来电咨询!电话：010-56263914任先生UPS电源产品3年免费维修,全国联保!具体供货价格请来电咨询13366867326、13041144988

我公司将不断更新松下蓄电池汤浅蓄电池冠军蓄电池-德国阳光蓄电池-山特电池-大力神蓄电池机-房精密空调艾默生UPS电源 APCUPS电源 山特ups电源   山顿ups电源 梅兰日兰ups电源等,只做为市场参考价格。、

广东汤浅蓄电池 1、维护简单 充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。 2、持液性高 电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用） 3、安全性能优越 由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。 4、自放电极小 用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在最小。 5、寿命长（设计寿命3～5年）经济性好 电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。 6、内阻小 由于内阻小，大电流放电特性好。 7、深放电后有优良的恢复能力 万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复

型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg) 长 宽 总高度 NP1-6 6 1.0(20小时率) 51 42.5 54 0.25 NP4-6 6 4.0(20小时率) 70 47 105 0.85 NP10-6 6 10(20小时率) 151 50 97.5 2 NP0.8-12 12 0.8(20小时率) 96 25 61.5 0.35 NP1.2-12 12 1.2(20小时率) 97 47.5 54 0.57 NP2-12 12 2.0(20小时率) 150 20 89 0.7 NP2.3-12 12 2.3(20小时率) 178 34 64 0.94 NP2.6-12 12 2.6(20小时率) 134 67 64 1.12 NP7-12 12 7(20小时率) 151 65 97.5 2.65 NP24-12 12 24(20小时率) 175 166 125 8.65 NP38-12 12 38(20小时率) 197 165 170 13.8 NP65-12 12 65(20小时率) 350 166 174 22.8 NP100-12 12 100(20小时率) 407 172.5 240 35

公司全面采用日本汤浅最先进的铅酸蓄电池制造技术，秉承日本汤浅八十多年专业开发、研究、制造铅酸电池的许多技术经验，拥有从日本汤浅、美国等著名厂家引进的成套生产、检测设备，有一支成熟的专业技术队伍和训练有素的管理人员及技术熟练的操作工人，采用日本汤浅公司先进的阀控式铅酸蓄电池生产技术，以严密的工艺控制系统及质量保证体系，优质的原材料生产 NP 、 UXL 、 UXH 系列阀控密封式铅酸蓄电池。同时获得 ISO9002 质量认证，中国信息产业部的电信设备进网许可证，铁路通信设备进网证及国防通信网设备器材进网许可证、广电部入网证。

汤浅蓄电池特点：

1、长设计寿命

采用抗板栅增长结构、能承受剧烈电化学反应的高度抗腐蚀铅钙合金板栅，确保UXH 电池长达10年浮充寿命。

2、高能量密度

与相类似产品比较，UXH 电池能量密度（wh/l、wh/kg)提高约15%，因而放电更持入，高率放电性能更理想。

3、安全性

UXH电池采用安全性极高的端子结构，免去了端子或池壳漏液的顾虑，确保使用过程中的安全性与高效性。

4、免维护，无需补水。

5、安全阀自动启合，保持电池正常内压。

6、无富余电解液，可横向放置。

7、恒压充电（2.275V/单格）情况下，无需均衡充电。

8、UXH100-12、UXH200-6还配有防爆装置，安全性更完美

YUASA NP系列电池是汤浅公司凭借八十多年的生产经验，加上不断的科研，配合市场的趋向而生产的电池，具有高性能、经济维护省力等特点，符合客户的要求。随着电子科技日新月异的发展，汤浅NP系列免维护阀控式铅酸蓄电池已被更广泛地使用，并得到广大用户的好评。

特点:

维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

安全性能卓越

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。采用ABS阻燃壳体。

自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在最小。

寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。

内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

应用范围：

通讯电源   不间断电源  应急灯  电力系统

警报系统  太阳能系统  玩具  医疗设备

欢迎广大客户来电咨询!电话：010-56263914任先生UPS电源产品3年免费维修,全国联保!具体供货价格请来电咨询13366867326、13041144988全国免费发货。

我公司将不断更新松下蓄电池汤浅蓄电池冠军蓄电池-德国阳光蓄电池-山特电池-大力神蓄电池机-房精密空调艾默生UPS电源 APCUPS电源 山特ups电源   山顿ups电源 梅兰日兰ups电源等,只做为市场参考价格。、

汤浅公司经过不断的研究，提供的"UXL系列"阀控式密封铅酸蓄电池采用阴极吸收方式，使充电时产生的氢气和氧气反应生成水，电解液因此不会流失。免除了加水或加酸的维护问题。随着电子设备的发展，汤浅UXL系列阀控式密封铅酸蓄电池已被更广泛地使用。

*特点:

长寿命

使用富有耐腐蚀性的特殊铅钙合金制成的板栅（格子体）拥有较长浮充寿命（长达15年以上）。

维护容易

由于浮充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，所以完全不需象一般蓄电池那样测量电解液的比重和补水。

高倍率放电特性优良

采用了孔率极高的特殊极板，并且端子和极性一次成型故而内阻较小。特别是大电流特性优良。

可横向放置，缩小放置空间

电解液由特殊隔板保持，所以没有流动的液体，不必担心漏液。

经济性好

由于不需补水及均衡充电，可以减少检修费用及充电机可以简化。不产生酸雾，相邻机器亦不需进行耐酸处理。

安全性高

为预防产生过多的气体，装有安全阀。另外，还装有防爆过滤器。在构造上即使有火花接近都能防止引火至电池内部。

自放电少

使用特殊铅钙合金制成的板栅，将自放电量限制到最小。

*应用范围：

邮电通信用电源、电力系统用电源、消防设备用电源、计算机备用电源、太阳能发电系统用电源、各种不间断电源装置用电源、汤浅蓄电池--生产厂家,电池最新产品价格行情

UXF系列

UXF系列很适合于在19英寸与23英寸柜仅用4只电池的48V系统使用。 前置端子设计，提供了快速、安全的安装及便利的维护。便于安装，所有的连接在前侧。 电槽和盖使用阻燃材料。 电池配备了防爆栓，安全性更完美。 寿命约10年

我公司是一家以汤浅蓄电池产品服务为基础，集蓄电池产品销售及技术支持为一体的专业公司，公司凭借雄厚的实力和专业的服务意识成为中国知名企业广东汤浅最信赖的合作伙伴，为汤浅蓄电池在北方地区的服务窗口。公司现拥有一批充满活力、有理想、勇于创新的技术人才致力于为用户提供全面的电源解决方案,自创立开始就在金融、证券、部队、公安等领域取得了优异的成绩。为公司的前景发展奠定了坚实的基础。

公司始终坚持以人为本，以服务创佳绩的经营理念，注重企业文化，强化员工素质，坚持“以技术为先导，以服务为核心，客户至上，质量第一，全方位满足客户要求”的质量管理方针，来培养出一支具有强烈凝聚力和战斗力的员工队伍，为客户提供专业性的技术支持和良好的......

汤浅(YUASA) NP系列电池介绍 引言： 　　"YUASA"NP电池是汤浅公司凭籍八十多年的生产经验，加上不断的科研，配合市场的趋向而生产的电池，具有高性能、经济、维护省力等特点，符合客户的要求。随着电子科技日新月异的发展，汤浅NP系列免维护阀控式铅酸蓄电池已被更广泛地使用，并得到了广大用户的好评。 特征 设计寿命 5年 规格型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg) 长 宽 总高度 NP1-6 6 1.0(20小时率) 51 42.5 54 0.25 NP4-6 6 4.0(20小时率) 70 47 105 0.85 NP10-6 6 10(20小时率) 151 50 97.5 2 NP0.8-12 12 0.8(20小时率) 96 25 61.5 0.35 NP1.2-12 12 1.2(20小时率) 97 47.5 54 0.57 NP2-12 12 2.0(20小时率) 150 20 89 0.7 NP2.3-12 12 2.3(20小时率) 178 34 64 0.94 NP2.6-12 12 2.6(20小时率) 134 67 64 1.12 NP7-12 12 7(20小时率) 151 65 97.5 2.65 NP24-12 12 24(20小时率) 175 166 125 8.65 NP38-12 12 38(20小时率) 197 165 170 13.8 NP65-12 12 65(20小时率) 350 166 174 22.8 NP100-12 12 100(20小时率) 407 172.5 240 35 特点： 1、维护简单　　充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。 2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用） 3、安全性能优越　　由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。 4、自放电极小　　用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在最小。 5、寿命长（设计寿命3～6年）经济性好　　电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。 6、内阻小　　由于内阻小，大电流放电特性好。 7、深放电后有优良的恢复能力　　万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。 应用范围： 通讯设备 不间断电源 应急灯 电子系统 警报系统 太阳能系统 玩　具 控制设备

使用注意事项：一、关于充电１、浮充充电时，请用充电电压2.275V/单格（20℃时的设定值），进行定电压充电或0.002CA以下的电流进行定电流充电。温度在0 C以下或40 C以上时， 有必要对充电电压进行修正，以20 C为起点每变化一度，单格电压变化-3mv。　　２、循环充电时，充电电压以2.40-2.50V/单格（20℃时的设定值），进行定电压电压充电。温度在5 C以下或35℃以上进行充电时，以20℃为起点，每变化一度充电电压调整-4mv/单格。充电初期电流控制在0.25CA以下。　　充电量设为放电量的100-120%，但环境温度在5 C以下时， 设为120-130%。[温度越低（5 C以下）充电结束时间越长，温度越高（35 C以上）越容易发生过充电，所以特别是在循环使用时，在5 C～30 C内进行充电较好] 为防止过充电尽量安装充电计时器，或自动转换成涓流式充电方式。　　充电时电池温度要控制在-15 C～+50 C的范围内。 二、关于放电 放电时请将电池温度控制在-15℃- +50℃的范围内。 连续放电电流请控制在3CA以下（H控制在6ＣA以下）。 放电终止电压依电流的大小而变化，大体如下所述。注意放时，电压不得低于下述电压。 放电以后请迅速充电。如不小心过放电之后也请立即充电。放电电流 放电终止电压 0.2CA未满 1.75CA/单格 0.2CA以上 0.5CA未满 1.70CA/单格 0.5CA以上 1.0CA未满 1.55CA/单格 1.0CA以上 1.30CA/单格 三、安装注意事项　　1、不要有粘性或标贴类物体压住上盖，因上盖下面有排气阀，电池内产生的气体将不能逸出。　　2、 并联的个数--浮充电时，插接式端子电池最多只能关联三列，螺栓紧固式端子没有特别限制，但并联数量小可靠性增加。另外，并联接线时，有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同，为使各列充放电电池保持均衡，实际使用上请不要超过三列。　　3、同时使用容量不同、新旧不同，厂家不同的电池时，由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏，所以请避免使用。 四、关于保管　　1、保管时请注意温度不要超过-20℃～+50℃范围　　2、保管NP电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量，使用时请补充电。　　3、长期保管时，为弥补保管期间的自放电， 请进行补充电，补充电的方法如下表：保管温度各补充电的问题保管温度 补充电间隔 补充电立法（举例） 25 C以下 6个月一次 ?nbsp;以0.25CA、2.275V/（单格），定电流定电压充电2～3天 ?nbsp;以0.25CA、2.4/（单格），定电流定电压充电10～16小时 ?nbsp;以0.1CA定电流充电3～5小时 30 C以下 4个月一次 35 C以下 3个月一次 40 C以下 2个月一次 在超过40 C条件下保管时，对电池寿命有很坏影响，请避免！ 4、请在干燥低温，通风良好的地方进行保管。　 5、如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿，应立即除掉包装纸箱，以避免被水打湿的纸箱成为导体造成电池放电或烧坏正极端子。 五、关于日常检查及维护保管　　1、定期对电池进行检查，如发现有灰尘等外观污染情况时，请用水或温水浸湿的布片进行清扫。不要用汽油、香蕉水等有机溶剂或油类进行清洗，另外请避免使用化纤布。　　2、浮充时，NP电池充电过程中总电压或指示盘上电压表的指标值偏离下表所示基准值时（?.05V/单格）应调查原因并作处理。使用区分 检查项目 方法 基准 处理浮充充电 充电时蓄电池总电压 用充电器的电压表测量总电压 2.275（单格20 C）X格数 如有差异修正到基准值　　3、使用UPS等转换器时，请注意避免从转换器流入反向电流。如线路无法避免这种情况，请将流入电池的脉冲电流值（有效值）控制在0.1CA以下。　　4、根据电池使用环境的平均值，参考更换时期NP电池的温度 更换时期 20 C（常温） 3-5年以内 30 C 2.5年以内 40 C 1.4年以内

广州汤浅蓄电池 北京汤浅蓄电池报价 汤浅蓄电池价格

日本 NTT 公司； J-phone 公司；东京通信网络公司；东京电力；东北电力；九州电力；国土交通省；日本道路公团；日本电气；日本富士通；东芝公司；日立制作所；东日本旅客铁道；西日本旅客铁道；大和银行；丰田汽车；本田技研工业

产品定位：
产品品质与技术达到日本汤浅的指标参数，在国内完全代替了进口产品，广泛使用于国内的重大、重点工程，代表国内最高、最先进的铅酸蓄电池产品。

应用范围：
通讯设备 不间断电源 应急灯 电子系统
警报系统 太阳能系统 玩　具 控制设备

型号规格：

|  |  |  | 参考尺寸(毫米) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 | 总高度 |  |
| NP1-6 | 6 | 1.0(20小时率 | 51 | 42.5 | 54 | 0.25 |
| NP4-6 | 6 | 4.0(20小时率 | 70 | 47 | 105 | 0.85 |
| NP10-6 | 6 | 10(20小时率 | 151 | 50 | 97.5 | 2 |
| NP0.8-12 | 12 | 0.8(20小时率 | 96 | 25 | 61.5 | 0.35 |
| NP1.2-12 | 12 | 1.2(20小时率) | 97 | 47.5 | 54 | 0.57 |
| NP2-12 | 12 | 2.0(20小时率 | 150 | 20 | 89 | 0.7 |
| NP2.3-12 | 12 | 2.3(20小时率 | 178 | 34 | 64 | 0.94 |
| NP2.6-12 | 12 | 2.6(20小时率 | 134 | 67 | 64 | 1.12 |
| NP7-12 | 12 | 7(20小时率) | 151 | 65 | 97.5 | 2.65 |
| NP24-12 | 12 | 24(20小时率) | 175 | 166 | 125 | 8.65 |
| NP38-12 | 12 | 38(20小时率 | 197 | 165 | 170 | 13.8 |
| NP65-12 | 12 | 65(20小时率 | 350 | 166 | 174 | 22.8 |
| NP100-12 | 12 | 100(20小时率) | 407 | 172.5 | 240 | 35 |