# 美国GNB电池产品介绍

美国EXIDE是美国最大的工业电池生产商，也是世界上第一家生产高科技阀控式密封铅酸蓄电池的专业厂商，在积累了多年生产经验的基础上，仍然不断地进行技术研究及产品改良。经多年技术革新的GNB第三代阀控式密封铅酸蓄电池品质更优秀，性能更可靠。就是美国EXIDE集团荣誉产品。
在美国、加拿大、欧共体、日本、澳大利亚等国家、地区的通信、电力、铁路、军队以及航空、航天等行业早已认可并大量采用。在中国，国家级邮电干线以及各省市的市话、长话、移动通讯及数据网络、发电厂、供电局、铁路局以及系统用户都信赖并广泛采用GNB电池作为后备电源。

北京友谊世纪进出口贸易有限公司指定代理商电话：010-56263914 手机：13366867326、13041144988 业务QQ：876757316

具有以下特点:

吸液技术：GNB采用玻璃绵吸液技术令电解液不流动，选用多微孔，内阻低和弹性强的玻璃绵，令电池体内气体符合率>99%；
安全阀：大型电池的开阀压是6psi(41.3kpa)，而中小型电池是3psi，是同类之中最高，开压频率低，减少水分流失，电池体内压力经常保持于3-6psi，在此压力下气体复合效率最高； 
聚丙烯外壳：聚丙烯的水气渗漏率比聚氯乙烯（PVC）及ABS/SAN塑料低四倍以上，把水份流失量减至最少； 
四价盐基化成：用长时间高温和湿度化成极板，化成后极板活性物料的结晶体特大而且硬度高，因此不容易脱落，电池会更加耐用，结晶体之间形成较大的通道让硫酸迅速浸透活性物料，使电解液能够深入铅膏的内部结构，增强放电性能和充放电循环性能； 
组装后化成：采用的是组装后化成方法，先把极板组装成电池，灌电解液后充电化成，然后独立测试每只单体电池的电压和电容量，此方法化成减少人手接触极板的次数，减低极板被损毁、污染及氧化的机会； 
防止渗漏措施：GNB采用——外壳和盖的焊接，氩弧焊接极板，“重量”灌电解液，氩气测泄漏，等措施； 
MFX合金正极板：与一般铅钙合金比较，GNB充电时气体产生量较少，极深度放电后复原性好，充放电循环次数达1250次，抗腐蚀力特强； 
散热效率高：GNB把电池单体放进钢壳内，散热效率比塑料高16倍

| 美国GNB电池 Sprinter S系列 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 容量(AH) | 参数(长*宽*高mm) | 重量(kg) | 公开价格(RMB) |
| S12V120 | 40 | 173×167×166 | 12.1 | 2,503.26 |
| S12V170 | 45 | 198×167×189 | 16.4 | 2,817.10 |
| S12V285 | 70 | 260×174×235 | 27.8 | 3,714.46 |
| S12V300 | 80 | 260×174×235 | 28.7 | 3,885.29 |
| S12V370 | 100 | 306×174×235 | 33.4 | 4,268.59 |
| S12V500 | 130 | 344×172×288 | 48.1 | 6,218.82 |
| S6V740 | 200 | 306×174×235 | 33.4 | 4,223.52 |

| 美国GNB电池 Marathon M系列 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 容量(AH) | 参数(长*宽*高mm) | 重量(kg) | 公开价格(RMB) |
| M12V40 | 40 | 198×167×189 | 17.8 | 2,782.74 |
| M12V70 | 74 | 260×174×235 | 27.8 | 3,623.59 |
| M12V90 | 91 | 306×174×235 | 32.8 | 4,031.91 |
| M6V190 | 192 | 306×174×235 | 33.5 | 4142.69 |

| 美国GNB电池 ABSOLYTE GP系列 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 容量(AH) | 参数(长*宽*高mm) | 重量(kg) | 公开价格(RMB) |
| 50G05 | 105 | 437×217×412 | 71 | 3,246.03 |
| 50G07 | 160 | 551×217×412 | 95 | 3,352.52 |
| 50G09 | 210 | 665×217×412 | 114 | 3,813.84 |
| 50G13 | 320 | 894×217×412 | 162 | 4,447.33 |
| 90G07 | 265 | 551×217×599 | 143 | 4,081.56 |
| 90G09 | 350 | 665×217×599 | 180 | 4,570.79 |
| 90G11 | 440 | 780×217×599 | 216 | 4,997.57 |
| 90G13 | 530 | 894×217×599 | 253 | 5,389.43 |
| 90G15 | 615 | 1008×218×599 | 289 | 5,789.67 |
| 100G13 | 600 | 506×217×670 | 149 | 6,432.52 |
| 100G15 | 700 | 563×218×670 | 170 | 6,937.07 |
| 100G17 | 800 | 622×218×670 | 192 | 7,749.47 |
| 100G19 | 900 | 679×218×670 | 213 | 8,325.28 |
| 100G21 | 1000 | 737×218×670 | 234 | 8,890.54 |
| 100G23 | 1100 | 794×218×670 | 255 | 9,425.28 |
| 100G25 | 1200 | 851×218×670 | 276 | 10,109.48 |
| 100G27 | 1300 | 908×218×670 | 296 | 10,725.39 |
| 100G29 | 1400 | 965×218×670 | 319 | 11,476.45 |
| 100G31 | 1500 | 1022×218×670 | 340 | 12,093.93 |
| 100G33 | 1600 | 1080×218×670 | 361 | 12,541.65 |

美国GNB的Marathon阀控式铅酸（VRLA）蓄电池以满足通讯和电力应用领域的不同需要。Marathon蓄电池的先进设计理念可确保其寿命更长、放电性能稳定和应用广泛的特点，以满足任何电源系统的要求（电池容量：28至190AH）。Exide发挥其丰富的制造经验和独具创新的阀控式铅酸（VRLA）技术，使Marathon系列产品成为通讯领域及多用途备用电源的代表及标志。

特性:◆ 浮充应用方式下蓄电池的设计寿命超过10年。高级铅-锡-钙-银正极合金，有助于防止腐蚀。

◆  较高的开阀压力，大大增加电池内部气体复合率（于25℃时超过99%）。

◆  特有的正栅极扩展容量，大大地降低了极板的纵向弯曲和发生短路的可能性。

◆  可额外配备搬运手柄，便于安装运送。

◎ 用　　途：

个人电脑/网络终端/打印机、扫描仪/信息家电/传真机、办公设备 /收银系统/数码产品

◎ 技术指标：

·超轻超薄设计

轻松走入家庭和办公环境，帮您节省有效空间。对于PC用户而言，计算机周围拥挤不堪的状况变得轻松、和谐。面板简洁明快、容易操作。

·先高频技术

移植山特在线式UPS所采用的PWM高频技术，工作频率高达40KHz，使体积大为缩小，使用更方便。

·SMD制造工艺

采用SMD（表面安装）技术，将PC板上所插电阻、电容、三极管等元件改为SMD贴片安装，布线更加合理，有效节省空间，减少干扰，进一步提高了整机的可靠性。

·安全型充电器

充电器设计结构更紧凑，充电电路和逆变电路交互作用，既实现了充电的快速性，又可以保护电池，延长电池的使用寿命。

·自我监视

开机时UPS自动模拟断电状况，对逆变器、电池等元件及负载自检，便于及时发现问题。平时不会因为UPS的故障而影响计算机的操作。

·自我诊断

UPS始终监视电池电压，充电过高或放电过深时，自动停止充电,有效延长UPS整机及电池的使用寿命。

·内置高品质松下蓄电池

采用原装高品质免维护松下蓄电池，电力持久、稳定，有效提高UPS的使用可靠性。

山特TG500|山特TG1000 技术参数

型 号 TG500

额定容量

500VA/300W

输入电压 （165VAC～265VAC）± 7VAC

输出电压 220×(1±10%)VAC（电池模式）

输出频率 (50 ±1)Hz（电池模式）

松下阀控式铅蓄电池

电压/容量×数量 12V/7AH×1

备用时间（半载） ≥7分钟

充电时间 ≤10小时

输出插座（国标） 2个

转换时间 <10ms

外观尺寸W×D×H（mm×mm×mm） 80×232×177

重量 kg 3.3

松下电池的特点：

1． 安全性能好：松下蓄电池在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

2． 放电性能好：松下蓄电池放电电压平衡，放电平台平缓。

3． 耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4㎜的振幅，16.7Hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。

4． 耐冲击性好：松下蓄电池完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。

5． 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。

6． 耐过充电性能好：25摄氏度，完全充电状态的进行0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。容量维持率在95%以上。

7． 耐大电流性好：完全充电状态的松下蓄电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

GNB  MARATHON /SPRINTER 系列阀控式蓄电池主要技术参数

1.       蓄电池额定容量：MARATHON为安时（Ah）。SPRINTTER为瓦特（W）

2.       浮充电压：2.25V-2.30V/只（25℃）

3.       均充电压：2.35V/只24小时（25℃）

4.       放电终止电压：MARATHON为1.80V（10小时率放电），SPRINTTER为1.67V（15分钟）

5.       电池的寿命    Marathon 系列= Eurobat 标准10年以上完整（25℃）

80%放电深度循环寿命大过或等于600次

Sprinter 系列= Eurobat标准10年（25℃）

80%放电深度循环寿命大过或等于600次

6.       安全阀开阀压力：10-28Kpa，闭阀压力：1-15Kpa

7.       正极板材料：  MARATHON为为铅-锡合金  SPRINTTER为铅-锡-银合金

8.       壳和盖材料：优质强化聚丙烯塑料

9.       电解液： 稀硫酸密度1.300 g/cm3（25℃）

10.    内阻小： 0.003-0.010W （25℃）

11.    自放电率：0.5% - 1.0% /星期（25℃）

12.    气体复合率：99%以上

13.    环境温度：-40℃ - +55℃，

14.    无渗漏，外观无裂纹，污迹，腐蚀及螺母松动等

15.    蓄电池端电压均匀性：

GNB Absolyte系列阀控式蓄电池主要技术参数

电池特点及性能指示

电池技术:   吸液式AGM技术(采用高密度专利玻璃绵)

容量    :   从100安时至 4950安时

浮充电压:   在25℃时,2.23-2.27伏

均充电压:   在25℃时,2.30V充24小时,2.35V充12小时

使用寿命:   浮充状态下设计寿命达20年（在25℃时）

l         多项专利保证电池寿命和可靠性（美国专利号：4,401,730）

l         正极板采用抗腐蚀力强的MFX合金使极板寿命长达30年及防止极板膨胀

l         专利安全阀（开阀压可达：42Kpa），提高气体复合率（>99%）及减少水份流失

l         专利高密度耐用的玻璃绵，防止电池在使用一段时间后容量急降

l         聚丙烯材料的外壳及双重热溶封壳和盖，更有效地保存水份超过20年

l         四价盐基、氩弧焊接极柱和氦气测漏等自动化生产工艺加长电池寿命和加强防止电解液渗漏能力

电池循环充放电次数（寿命）

100%DOD（放电深度）     830次     80% DOD（放电深度）   1200次

50%   DOD （放电深度）     2500次    20% DOD（放电深度）   5000次

防酸雾性能：    ABSOLYTE IIP电池绝对不会产生酸雾

1.       GNB电池的MFX合金的气体产生量极少

2.       安全阀的开阀压力高，不会经常开启

保存水份技术：  采用电脑控制的氩弧焊接极柱防止极柱氧化而渗漏，聚丙烯材料的外壳及双重热熔封壳和盖防止液体由夹缝边渗漏，出厂前每个电池进行氦气测漏，确保电池出厂时没有漏液。

散热力强：      电池单体套入模块化钢框，钢铁散热能力比塑料高16倍，在停电没有空调时也能更有效地散热，加上MFX合金本身产生热量极小并能防止热量失控的情况。

电池电压的均衡性：   48伏系统电池将由24个单体串联组成，由于电池内阻稳定。

GNB主要推荐电池系列

Marathon    30-180  安时，10年寿命，适用于电信或3小时以上放电

Sprinter    117-746 瓦特，10年寿命，适用于不间断电源或3小时以内放电

Absolyte IIP     100-4950   安时，20年寿命，适用于电信及电力

Absolyte XL 2000-12000 安时，20年寿命，适用于电信及电力。