| 金额（人民币：元） | 单位 | Leoch蓄电池 |
| --- | --- | --- |
| 126 | 只 | DJW12-18 |
| 190 | 只 | DJW12-24 |
| 308 | 只 | DJW12-38 |
| 478 | 只 | DJW12-65 |
| 500 | 只 | DJW12-75 |
| 670 | 只 | DJW12-100 |
| 780 | 只 | DJW12-120 |
| 990 | 只 | DJW12-150 |
| 1140 | 只 | DJW12-165 |
| 1310 | 只 | DJW12-200 |
| 1640 | 只 | DJW12-250 |
|  | 2v系列 | 1.68/ah |
| 571 | 只 | 胶体12-55 |
| 675 | 只 | 胶体12-65 |
| 759 | 只 | 胶体12-80 |
| 922 | 只 | 胶体12-100 |
| 1344 | 只 | 胶体12-150 |
| 1912 | 只 | 胶体12-200 |

北京理士奥电源技术有限公司

理士胶体电池（Leoch）不同放电率实际容量
20小时率:12Ah
10小时率：11.4Ah
5小时率：10.1Ah
1小时率：7.2Ah
15分钟率：5Ah
容量与温度的关系（20小时率）
40℃(104℉)：103%
25℃(77℉)：100%
0℃(32℉)：86%
－15℃(5℉)：65%
在25℃(77℉)时完全充电的内阻：约11mΩ
充电方法（恒压）
循环：最大充电电流为3A
充电电压7.25-7.5V/12V77℉(25℃)
充电温度补偿电压 -15mV/℃
浮充：最大充电电流为3A
充电电压6.8-6.9V/12V77℉(25℃)
充电温度补偿电压 -10mV/℃

# 理士蓄电池简介：

LEOCH蓄电池采用耐腐腐蚀高的独特板栅合金配方和活性物质配方，同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构，严格的生产过程工业控制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点：

- 寿命长。正常使用情况下，LEOCH电池DJ系列浮充设计寿命可达16年，DJM及DJW系列浮充设计寿命可达12年。

- 自放电率极低。在25℃室温下，静置28天，自放电率小于1.8％。

- 容量充足。保证蓄电池100％的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。

- 使用温度范围宽。蓄电池可在-40℃～60℃的温度范围内使用。LEOCH电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。

- 密封性能好。能保证使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。

- 导电性好。采用紫铜镀银端子，导电性优良，使可大电流放电。

- 充电接受能力强。可快速充电，容量恢复省时省电。

- 安全可靠的防爆排氧系统。可使在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳故障的现象

生命的价值在于追求,LEOCH的品牌在于质量,在ISO9001质量体系严格执行以下管理:一、设备控制：凡全电脑自动控制的工序（气密性检测、加酸、充电等），务必保证参数的有效执行。

二、原料控制：对所有没有经过化验室严格检验合格的原材料禁止投入生产。

三、生产过程控制：生产线上半成品必须合格并经过多次巡检。

四、成品控制：100%电池成品必须经过四功能检测机对其内阻、密合度、3-5C放电等性能进行检测后才能包装。

五、出货控制：专业检验员对产品从外观到性能逐一番验后方能销售。

对于已销售产品，理士电池郑重承诺DJM12V系列电池质保三年，DJ2V系列电池质保五年，质保期内如因电池质量原因导致容量或电压不足，不能满足放电需求及其出现其他电池问题，我们免费给予无条件更换，并24小时之内给予提供解决方案。因更换产生的费用，由理士厂家一力承担。

为更好服务满足北京广大客户需求,公司特在北京成立了分公司北京理士奥电源技术有限公司,并在北京北四环附近租赁150平方米库房用来存放备用各种常用型号蓄电池,满足客户紧急及时的需要,真正达到供货及时,服务周到。自北京分公司成立以来，以质量可靠价格合理的标准，深的北京各大用户的好评，并和电源配套商合作成功的通过国家奥运委技术部各种检测，成为了北京奥运会鸟巢、水立方、国家体育馆等工程专用蓄电池供应商。为进一步加强销售，诚切希望能与各大电源商合作，互利双赢。

销售服务热线：010-56263912  二十四小时服务电话13366867326、13041144988  客服：QQ 876757316 联系人：任坤经理

### 理士蓄电池的详细信息

LEOCH（采用耐腐腐蚀高的独特板栅合金配方和活性物质配方，同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构，严格的生产过程工业控制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点： 寿命长。正常使用情况下，DJ系列浮充设计寿命可达16年，DJM及DJW系列浮充设计寿命可达12年。 自放电率极低。在25℃室温下，静置28天，自放电率小于1.8％。 容量充足。保证蓄电池100％的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。 使用温度范围宽。蓄电池可在-40℃～60℃的温度范围内使用。采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。 密封性能好。能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。 导电性好。采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电流放电。 充电接受能力强。可快速充电，容量恢复省时省电。 安全可靠的防爆排氧系统。可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳故障的现象

# 理士蓄电池的特殊功能：

- 在长期不懈的开发研制VRLA电池（AGM隔板）的基础上，完全依靠自己的技术和实力已成功地开发出LEOCH GEL BATTERY，经过模拟加速试验显示效果良好，项质量指标均已达到国外先进水平，而且生产已成系列化. 产品特性 长时间放电特性。 2.适用于备用和储能电源使用。3. 特殊的极板设计，循环使用寿命长。4. 特殊的铅钙合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。5. 专用隔板增强了电池内部性能。6. 热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。7. 气体复合效率高。 8. 失水极少无电解液层化现象。9. 贮存期较长。 10. 良好的深放电恢复性能。11. 采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。 应用领域 1. 通信系统 2. 光伏系统 3. 风能系统 4. 铁路客车 5. 电动车 6. 电力系统 7. UPS、应急照明 8. 船舶、海事航标等备用电

产品质量保证承诺

1、  售前技术咨询：可帮助用户设计，无偿提供技术咨询。

2、  交货日期及交货地点：保证在规定时间内按时送货到用户指定地点。

3、  安装督导：按需方要求负责设备的安装、调试、技术指导。

4、  产品的初验、试运行、终验：积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作，并可根据用户的要求对产品的性能进行测试，保证设备正常运行。

5、 产品保修期：保修一年，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题上，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。

（二）资料服务：

1、  随产品提供产品使用说明书及安装说明书。

2、  根据用户要求设计安装，并提供产品设计安装图纸。

3、  根据用户要求提供产品的有关性能资料及各种特性曲线。

4、  提供培训用户所需的培训教材及相关资料。

（三）技术支持服务：

本公司提供的技术服务包括电话支持及现场支持两种，用于协助用户设备故障及时得到解决，保证设备可靠、稳定的运行。

1、电话支持服务

A、用户在维护过程中，出现由于设备引起的技术故障，而导致无法正常工作，可通过电话向本公司提出服务要求。

B、维护工程师组成电话支持小组，以最快的时间响应用户的服务要求，回答用户提出的问题，协助与指导用户制定解决的方案。

2、  现场支持服务

A、在电话支持无法妥善解决问题的情况下，我方将在48小时内派技术人员到达现场协助用户排除故障。

B、对于在保修期内的产品，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题上，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。

C、对于保修期满的产品，我方仍按买方的要求提供对任何出现故障的设备进行维修服务，修理不好的产品及时以最优惠的价格更换。

理士阀控式密封铅酸蓄电池

产品说明及技术优势

【产品特点】

LEOCH（理士）蓄电池采用耐腐蚀性高的独特板栅合金配方和活性物质配方，同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构，严格的生产工艺控制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点：

● 寿命长。正常使用情况下，LEOCH电池DJ系列浮充设计寿命为16年，DJM及DJW系列浮充设计寿命为12年。

● 自放电率极低。在25℃室温下，静置28天，自放电率小于1.8%。

● 容量充足。保证蓄电池容量充足及电压、容量均一性。

● 使用温度范围宽。蓄电池充电温度范围0~40℃，放电温度范围-20~55℃，贮存温度范围-15~50℃。LEOCH电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。

● 密封性能好。保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、维护。

● 导电性好。采用铜端子，导电性优良，使蓄电池可大电流放电。

● 充电接受能力强。可快速充电，容量恢复省时省电。

● 安全可靠的防爆排气系统。可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。

【产品用途】

● UPS不间断电源                             ● 太阳能、风能系统

● 通信系统                                   ● 计算机备用电源

● 电力系统                                   ● 便携式仪器、仪表

● 铁路系统                                   ● 医疗系统设备

● 应急照明系统                               ● 电动车

● 自动化控制系统                             ● 航海

● 消防和安全警报系统                         ● 电动工具

【技术优势】

1、具有长寿命特性：

理士蓄电池采用耐腐蚀性高的板栅合金和活性物质配方，同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和紧装配技术 ，使蓄电池的使用寿命更长。

2、可靠的密封结构：

理士蓄电池具有独特的密封结构，2V系列电池端子采用三层密封技术、12V系列蓄电池端子采用两层密封技术，以确保蓄电池在使用过程中不会漏液和爬酸，对环境无污染。蓄电池可卧放、立放使用。因蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水维护。

3、高能量密度设计：

理士蓄电池采用了特殊的工艺结构设计和紧装配技术，具有较高的体积比能量的重量比能量。

4、具有高容量特性：

理士蓄电池极板采用独特的活性物质配方，使蓄电池具有较高的容量，保证蓄电池在3次循环之内达到并超过100％额定容量。

5、较低自放电特性：

理士蓄电池采用了高纯度的原材料和添加剂，并采用严格的制程品质控制，使蓄电池在存储或不使用时自放电率小于2%/月。

我公司重要的原材料——铅，其纯度达到99.996%，采用国内铅业龙头企业生产的1#电解铅。

6、安全可靠的防爆排气系统：

理士蓄电池采用独特的防爆排气结构，能保证蓄电池在运行过程中安全可靠。即使蓄电池在非正常使用时，也不会出现因压力过大造成电池外壳鼓胀爆炸现象。

7、导电性好：

导电性能优良，使蓄电池可大电流放电。

8、超强的深放电恢复能力：

理士蓄电池极板活性物质和电解液添加了独特的添加剂，使电池深放电至0V，2周内以不大于0.3CA的初始电流限压2.35/Cell进行充电，可恢复至容量的90％以上。	9、专业和规模化的生产能力：

专业生产铅酸蓄电池，在国内有五家生产工厂，产能超过350万千伏安时。

10、多项专利技术：

理士蓄电池拥有多项自主专利技术，使蓄电池性能更加稳定可靠。

【注意事项】

● 根据用途或设计要求正确选择电池的型号、规格和安装方式；

● 不同容量、不同厂家、不同性能、不同型号的蓄电池不能混合使用；

● 蓄电池充电方式以恒压限流为宜。25℃环境温度条件下：浮充使用时，充电电压为2.25-2.30V/单格，最大电流不限；循环使用时，充电电压为2.40-2.50V/单格；均充电压为2.35-2.40V/单格，最大电流为0.3C10A（C为10小时率放电额定容量）；

● 使用蓄电池时，根据使用的环境变化，充电电压应相应调整，浮充使用时温度补偿系数为-3mV/(℃·单格)，即环境温度每升高1℃，充电电压降低3mV/单格；反之，环境温度每降低1℃，充电电压升高3mV/单格；循环使用时为-5mV/(℃·单格)；均充时为：-4mV/(℃·单格)；

● 蓄电池不宜倒置放置或装入密封容器中使用，尽量做到通风良好；

● 蓄电池不宜靠近火源或高温的地方使用和储存，以避免蓄电池壳体变形；

● 蓄电池不要与有机溶剂直接接触，以避免蓄电池壳体变形或溶解；

● 蓄电池放电后长期搁置不用，应及时充电恢复其容量；使用过程中不要过放电，以避免蓄电池极板过度硫酸盐化而影响蓄电池的容量和使用寿命；

● 蓄电池应避免过充电，过充电会使安全阀频繁开启，造成蓄电池过量失水而提前终止蓄电池的使用寿命；

● 蓄电池安装使用时应保持蓄电池整体的清洁，连接的部件必须牢固，避免因接触不良而引起的危害；

● 请不要拆开蓄电池或将蓄电池扔入火中，以免引起爆炸事故。