经营理念：以诚为本，以信立业

上海松夏减震器有限公司

SXJZ型可曲挠橡胶软接头型号一览表：

| 公称通径DN mm | 长度L mm | 螺丝数 n | 螺栓孔直径 mm | 螺栓孔中心圆直径 mm | 轴向位移 mm |  | 横向位移 mm | 偏转角度（a1+a2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 伸长 | 压缩 |  |  |
| 32 | 95 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| 40 | 95 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 50 | 105 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | 115 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| 80 | 135 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 100 | 150 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
| 125 | 165 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
| 150 | 180 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 200 | 210 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 250 | 230 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 300 | 245 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 350 | 255 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 400 | 255 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 450 | 255 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 500 | 255 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 600 | 260 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 700 | 260 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 800 | 260 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 900 | 260 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 1000 | 260 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1200 | 260 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1400 | 260 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
| 1600 | 350 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 28 | 30 | 10 |
| 1800 | 400 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 30 | 30 | 10 |
| 2000 | 450 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 30 | 30 | 10 |
| 2200 | 500 | 52 | 43 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2400 | 500 | 56 | 43 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2600 | 500 | 60 | 48 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2800 | 500 | 64 | 48 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 3000 | 500 | 68 | 48 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 3200 | 500 | 72 | 36 | 3430 | 25 | 35 | 30 | 10 |

注：

- 法兰可做碳钢及多种不锈钢材质，球体可做丁晴橡胶、三元乙丙、氯丁橡胶等材质。

- 法兰连接采用GB/T9115-2000标准。