充电模块（风冷系列-三相）：ER22010/T，ER11020/T

1、三相三线电压输入，三相电流平衡

2、超宽输入电压范围（323～475V），适应电网能力强

3、独特的缺相限功率（半载）输出设计，使用范围更宽

4、增加故障代码显示，方便故障检查

5、输出电流无级限流，电池充电精确控制

6、采用软开关技术，效率高，电磁兼容性好

7、采用DSP数字控制技术，CAN总线通讯接口，高功率密度设计

8、可带电插拔，在线维护，方便快捷

9、风冷设计，采用温度和电流联合智能控制风扇无级调速

10、通过CE安规EN60950-1、电磁兼容EN55022 Class A标准认证，符合欧盟RoHS指令，安全绿色环保

主要技术参数：

输入电压：323～475V，三相三线制

功率因数：≥0.92

模块效率：≥91%

输出直流电压：176~320V DC/220V  88~160V DC/110V

输出限流特性：10%~110%额定电流可调

稳压精度：≤±0.5%

稳流精度：≤±0.5%

纹波系数：≤0.1%

外形尺寸（高×宽×深）：178mm×88mm×315mm

整机重量：≤5kg

噪音：<55dB

环境温度：-10℃ ～+65℃   MTBF>300,000小时