柴油发电机组4BT3.3G3系列发动机

柴油发电机组4BTA3.9系列发动机

柴油发电机组4ISBe系列发动机

柴油发电机组6BTA系列发动机

柴油发电机组6CTA系列发动机

柴油发电机组QSL9系列发动机

1控制系统-pcc1301

1.1PowerCommand 1301 控制系统是一款配有微处理器的发电机组监控系统。该控制系统为发电机组提供了方便简洁的人机界面，实现了数字式电压调节、数字式发动机调速、启停控制以及保护功能等。

1.2PowerCommand 1301 发电机组控制系统广泛适用于非并联应用的发电机组。

1.3PowerCommand控制系统可在120VAC至600VAC(50HZ或60HZ)范围内任意设置发电机组的输出频率、电压和功率。

控制系统的来源来自发电机组的起动蓄电池。控制系统的工作电压范围是直流8V到35V。

2主要特性

2.1采用直流12V或24V蓄电池供电。

2.2数字式发动机调速器（选装）可实现同步频率调节。

2.3数字式电压调节，单相全波整流（线电压）检测。

2.4发动机组监控：监控发动机和交流发电机所有重要功能的状态情况。

2.5发动机起动系统包括用于起动继电器、燃油切断阀（FSO）继电器和电热塞继电器的驱动器。

2.6可设置的输入和输出信号：两路离散输入以及两路干接点继电器输出。

2.7发电机组监控：显示发动机和交流发电机组所有重要功能的状态。

2.8智能启动控制系统：采用供油量均变技术，防止产生黑烟和频率过冲。

2.9先进的可维护特性：利用基于PC的InPower软件维修工具。

3控制系统

控制系统包含本地或远程起动/停机以及发电机组保护等所有功能。

3.1控制开关-运行/关闭/自动

“关闭”模式-发电机组停机并且无法起动；停机故障复位前也是同样状态。

“运行”模式-发电机组将执行起动程序。

“自动”模式-发电机组可通过远置装置输出的信号起动。

3.2状态指示灯-控制系统包括指示灯驱动电路，用于外部故障/状态指示，功能包括：

在预热过程中（启用预热程序时）以及发电机组起动过程中，指示灯会闪烁。

“加载准备就绪”灯-在发电机组达到额定电压的额定功率之前，该指示灯不断闪烁，达到后便一直处于点亮状态。

故障情况则通过不断闪烁的两位数字故障代码显示。

3.3LED指示灯-选装显示屏上有下列功能的LED指示灯：

非自动模式

远程启动

报警

停机

自动运行模式

运行

3.4远程紧急停机开关输入-操作该开关可立即使发电机组停机。

3.5发动机基本保护功能：

超速停机

机油压力过低停机

发动机温度过高停机

欠速/传感器故障停机

起动失败

蓄电池充电机故障报警

4选装件

数字式发动机调速器-可实现同步频率调节。

操作面板-易于使用，显示主要参数和操作历史。