山东圣阳电源股份有限公司简介

山东圣阳股份有限公司是国内最早研发、制造铅酸蓄电池的企业之一，是国家高新技术企业，中国铅酸蓄电池行业首家通过出口免验企业，中国首家电源系统定制方案供应商，绿色能源的倡导者。产品门类涵盖铅酸蓄电池和锂电池以及新能源系统集成系列产品。

公司目前拥有25项AGM和GEL铅酸蓄电池专利技术，现有5大类15个系列300多种规格产品，是通讯、电力、EPS、光伏和风力发电储能等领域的主要供应商，产品出口近30个国家和地区。

公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证。阀控密封式铅酸蓄电池行业国内首批获得“国家免检产品”荣誉称号，先后荣获“山东省名牌”、“山东省著名商标”、“山东省管理创新优秀企业”等多项荣誉。

公司立足国内市场，同时积极拓展国际市场，拥有完善的销售和服务网络，先后通过了通讯泰尔认证、新能源金太阳认证及中国人民解放军、铁道部、广电总局、船级社等行业认证和国家电力网络的使用许可。

不断满足客户的需求是我们不懈努力的方向。

依靠技术优势打造行业领先

公司是国内最早从事阀控密封式铅酸蓄电池研发的企业之一，同时也是国内较早开始进行胶体电池技术研发、批量生产并将胶体电池推广应用的企业，在ＡＧＭ电池和方面拥有丰富的研发经验和多项技术成果，主导或参与了11项国家或行业标准的起草和制订。公司为山东省专利明星企业，目前拥有专利25项，其中发明专利4项。

公司的核心技术主要包括：Ｃ01系列阀控密封铅酸蓄电池技术、太阳能风能储能胶体电池技术、铅酸蓄电池负极铅膏配方技术、高效节能型极板固化技术、高效环保电池内化成技术、胶体电解质技术、阀控电池安全阀技术、端子密封技术、2Ｖ高功率型阀控密封铅酸蓄电池技术、接入网用电信级前置端子电池技术等。

全力打造品牌优势

公司注重品牌建设，把品牌建设作为市场开拓和促进企业发展的重要手段。公司的“圣阳”铅酸蓄电池为“山东名牌产品”，“圣阳”商标为“山东著名商标”，“赛耐克”品牌在2010年举办的首届中国电动车行业年会上被评为“2009年度消费者喜欢的电动车电池品牌”。公司出口专用商标“ＡＢＴ”已分别在马德里、比利时、荷兰、卢森堡、欧盟、加拿大和香港等国家及地区注册，具有较高的国际知名度。

2009年12月，公司成为我国铅酸蓄电池行业首家获得出口免验资格的企业。“出口免验”是国家质检总局为促进和鼓励名优商品出口，提高中国商品和企业的国际市场竞争力，推进名牌战略以及促进国家对外贸易战略的重要举措。

精准营销促发展

公司通过整合和优化区域资源、市场资源和人力资源，实现资源共享，搭建稳定的销售平台，实现市场营销业务的可持续发展。公司建立了一支拥有100多名营销业务人员的稳定性强、业务专业、富有开拓精神的营销团队，采取有效的销售激励机制，提高营销人员的工作积极性，充分发挥员工综合潜能。

公司积极拓展销售渠道，采取多层次、多方位的销售策略，实施专业化营销。公司设有市场部、国内销售部、国际业务部、技术支持服务部等职能部门，建立了覆盖市场调研、市场开发、产品销售、客户服务及技术支持的营销平台，并根据行业不同对客户进行细分，实施营销策略专业化，进行分行业、分区域的营销和服务。

公司的销售遍及全国各地和全球30多个国家或地区，拥有一大批稳定优质的客户，与公司长期合作的客户多数为国内外知名的领先企业，、上海中达电通、Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｐｏｗｅｒ Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ、Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｗｅｒ Ｓｏｕｒｃｅ、深圳艾默生、等。

募投项目加速发展

据公开资料显示，目前公司生产能力为年产140万ＫＶＡＨ，其中吸附式电池120万ＫＶＡＨ，胶体电池20万ＫＶＡＨ。高性能阀控式密封胶体蓄电池项目建成后，公司胶体电池的生产能力将达到年产100万ＫＶＡＨ。2008年—2010年公司营业收入分别为5．04亿、6．18亿、7．3亿元，净利润分别为2300万、4200万、4500万，综合毛利率分别为21．6％、24．8％、20．8％。

未来三年，公司将继续保持并提升ＡＧＭ阀控电池产品的市场和技术领先优势；通过募投项目“高性能阀控式密封胶体蓄电池项目”的实施，使涂膏式和管式胶体阀控电池具备国内领先的产业化竞争力；在铅酸电池前沿技术如纯铅、卷绕、铅炭和系统集成等领域实现突破；在电网大容量储能电池技术上紧跟发展趋势并着力研究和开发；把握储能电源的前沿技术，加快锂离子电池的研发和生产，使锂离子电池成为公司利润新的增长点。公司整体竞争实力和市场地位基本达到“居于国内领先地位、具备国际竞争实力”的目标，力争2013年销售收入突破15亿元。

公司将坚持技术创新、加大研发投入，积极参与全球行业技术研发课题和项目，保持山东省“高新技术企业”和省级“企业技术中心”资质，打造国家级“企业技术中心”，加快建立电源专业博士后工作站，壮大研发队伍和实力，加强与高等院校等科研机构的合作，力争建立国家级实验室，改善现代化企业运行管理机制和精细化生产管理流程，使公司产品性能、产品创新能力以及声誉和品牌知名度得到不断提升。

SP系列采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术，具有良好的循环寿命，是太阳能光伏、风能发电等储能系统最理想的、可靠的电源，可以广泛应用于太阳能光伏路灯、庭院灯、草坪灯、交通信号灯、警示灯、光伏水泵提水系统、边防哨所海岛驻军供电系统、自动化控制电源、水温自动测报电源以及屋顶光伏电源等使用场合。

产品特征

1. 该系列产品是专为太阳能、风能发电等储能系统以及小电流浅循环应用领域设计的中小型阀控密封式铅酸蓄电池

2. 容量范围：38Ah—200Ah

3. 电压等级：12V

4. 循环寿命长：20%DOD循环寿命达2000次以上；

5. 良好的过放电恢复能力

6. 自放电率极小，平均每月≤3%(25℃)

7. 设计寿命：20Ah以上10年、20Ah及以下5年（25℃）

8. 工作温度范围宽：-30℃到50℃

结构特点

· 板栅-高锡低钙多元合金；

· 正极板-涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；

· 隔板-具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；

· 电池壳体-抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

· 端子密封-采用多层极柱密封专有技术；

· 良好的充电恢复能力—低电解液密度

· 专用长效添加剂—低温防冻

· 紧装配设计—较高的极群装配比；

| 产品型号 | 额定电压 | 10h率容量（Ah） | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP12-38（储能） | 12 | 38 | 196 | 165 | 176 | 176 | 12.5 | 1300 | 9.0 | SP-22 |
| SP12-42（储能） | 12 | 42 | 196 | 165 | 176 | 176 | 13.3 | 1400 | 8.5 | SP-22 |
| SP12-50（储能） | 12 | 50 | 257 | 133 | 201 | 201 | 16.1 | 1600 | 7.5 | SP-22 |
| SP12-65（储能） | 12 | 65 | 324 | 166 | 175 | 175 | 21.0 | 1700 | 7.0 | SP-22 |
| SP12-70（储能） | 12 | 70 | 324 | 166 | 175 | 175 | 21.7 | 2050 | 5.8 | SP-22 |
| SP12-80（储能） | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24.5 | 2600 | 4.5 | SP-28 |
| SP12-100（储能） | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.8 | 3000 | 4.0 | SP-24 |
| SP12-120（储能） | 12 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 36.0 | 3400 | 3.5 | SP-24 |
| SP12-150（储能） | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 240 | 42.5 | 3750 | 3.2 | SP-30 |
| SP12-200（储能） | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 223 | 58.0 | 4400 | 2.7 | SP-24 |

GFM-C系列电池采用最新的AGM阀控技术、高纯度原辅材料以及多项自主专利技术，具有较长的浮充和循环寿命，具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高低温性能。产品满足国内及国际标准，是无线和固定通信备用设备最理想、最可靠的选择，同时可以广泛的应用在数据、电视信号传输以及EPS/等领域。

产品特征

- 容量范围：80Ah—3000Ah；

- 电压等级：2V、6V、12V；

- 设计寿命长：2V系列电池设计浮充寿命达15年以上，6V、12V为10年；

- 自放电小：≤1%（每月）；

- 密封反应效率高：≥99%；

- 结构紧凑，比能量高；

- 工作温度范围宽：-15~45℃。

| 结构特点 - 板栅：采用子母板栅结构专利技术； - 正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺； - 隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板； - 电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)； - 端子密封：采用多层极柱密封专有技术； - 安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构； - 接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。 产品型号 | 额定电压 | 10h率容量（Ah） | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GFM-100C | 2 | 100 | 172.5 | 65 | 212 | 212 | 5.5 | 2700 | 0.65 | GFM-25 |
| GFM-200C | 2 | 200 | 98.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 13.5 | 3100 | 0.50 | GFM-21 |
| GFM-300C | 2 | 300 | 141 | 174 | 348.5 | 357.5 | 19.0 | 3900 | 0.43 | GFM-21 |
| GFM-400C | 2 | 400 | 175 | 174 | 348.5 | 357.5 | 24.0 | 4900 | 0.36 | GFM-21 |
| GFM-500C | 2 | 500 | 213.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 30.0 | 5200 | 0.34 | GFM-21 |
| GFM-600C | 2 | 600 | 252 | 175 | 348.5 | 357.5 | 35.5 | 5600 | 0.30 | GFM-21 |
| GFM-800C | 2 | 800 | 350 | 173 | 338 | 347 | 49.0 | 7200 | 0.19 | GFM-21 |
| GFM-1000C | 2 | 1000 | 430 | 173 | 338 | 347 | 59.5 | 8600 | 0.17 | GFM-21 |
| GFM-1200C | 2 | 1200 | 510 | 175 | 338 | 347 | 70.5 | 9000 | 0.16 | GFM-21 |
| GFM-1500C | 2 | 1500 | 318 | 341 | 341 | 351 | 86.5 | 11500 | 0.18 | GFM-27 |
| GFM-2000C | 2 | 2000 | 433 | 342 | 341 | 351 | 118.0 | 13400 | 0.10 | GFM-27 |
| GFM-3000C | 2 | 3000 | 629 | 346 | 341 | 351 | 174.0 | 20000 | 0.09 | GFM-27 |
| 3GFM-200 | 6 | 200 | 375 | 170 | 211 | 240 | 33.0 | 4000 | 1.5 | GFM-12 |
| 6GFM-80 | 12 | 80 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.3 | 1935 | 6.2 | GFM-22 |
| 6GFM-100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 222 | 231 | 36.5 | 2400 | 5.0 | GFM-22 |
| 6GFM-150 | 12 | 150 | 497 | 203 | 228 | 237.5 | 53.6 | 3150 | 3.8 | GFM-22 |
| 6GFM-200 | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 70.0 | 4120 | 2.9 | GFM-22 |

圣阳牌GFM-C系列电池采用最新的AGM阀控技术、高纯度原辅材料以及多项自主专利技术，具有较长的浮充和循环寿命，具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高低温性能。产品满足国内及国际标准，是无线和固定通信备用设备最理想、最可靠的选择，同时可以广泛的应用在数据、电视信号传输以及EPS/UPS等领域。

产品特征

- 容量范围：80Ah—3000Ah；

- 电压等级：2V、6V、12V；

- 设计寿命长：2V系列电池设计浮充寿命达15年以上，6V、12V为10年；

- 自放电小：≤1%（每月）；

- 密封反应效率高：≥99%；

- 结构紧凑，比能量高；

- 工作温度范围宽：-15~45℃。

结构特点

- 板栅：采用子母板栅结构专利技术；

- 正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；

- 隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；

- 电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

- 端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

- 安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；

- 接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。

| 产品型号 | 额定电压 | 10h率容量（Ah） | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GFM-100C | 2 | 100 | 172.5 | 65 | 212 | 212 | 5.5 | 2700 | 0.65 | GFM-25 |
| GFM-200C | 2 | 200 | 98.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 13.5 | 3100 | 0.50 | GFM-21 |
| GFM-300C | 2 | 300 | 141 | 174 | 348.5 | 357.5 | 19.0 | 3900 | 0.43 | GFM-21 |
| GFM-400C | 2 | 400 | 175 | 174 | 348.5 | 357.5 | 24.0 | 4900 | 0.36 | GFM-21 |
| GFM-500C | 2 | 500 | 213.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 30.0 | 5200 | 0.34 | GFM-21 |
| GFM-600C | 2 | 600 | 252 | 175 | 348.5 | 357.5 | 35.5 | 5600 | 0.30 | GFM-21 |
| GFM-800C | 2 | 800 | 350 | 173 | 338 | 347 | 49.0 | 7200 | 0.19 |  |
| GFM-1000C | 2 | 1000 | 430 | 173 | 338 | 347 | 59.5 | 8600 | 0.17 |  |
| GFM-1200C | 2 | 1200 | 510 | 175 | 338 | 347 | 70.5 | 9000 | 0.16 |  |
| GFM-1500C | 2 | 1500 | 318 | 341 | 341 | 351 | 86.5 | 11500 | 0.18 | GFM-27 |
| GFM-2000C | 2 | 2000 | 433 | 342 | 341 | 351 | 118.0 | 13400 | 0.10 | GFM-27 |
| GFM-3000C | 2 | 3000 | 629 | 346 | 341 | 351 | 174.0 | 20000 | 0.09 | GFM-27 |
| 3GFM-200 | 6 | 200 | 375 | 170 | 211 | 240 | 33.0 | 4000 | 1.5 | GFM-12 |
| 6GFM-80 | 12 | 80 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.3 | 1935 | 6.2 | GFM-22 |
| 6GFM-100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 222 | 231 | 36.5 | 2400 | 5.0 | GFM-22 |
| 6GFM-150 | 12 | 150 | 497 | 203 | 228 | 237.5 | 53.6 | 3150 | 3.8 | GFM-22 |
| 6GFM-200 | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 70.0 | 4120 | 2.9 | GFM-22 |

欢迎广大客户来电咨询!电话：010-56263914 任先生PS电源产品3年免费维修,全国联保!具体供货价格请来电咨询13041144988、 13366867326                        我公司将不断更新松下蓄电池汤浅蓄电池冠军蓄电池-德国阳光蓄电池-山特电池-大力神蓄电池机-房精密空调艾默生UPS电源 APCUPS电源 山特ups电源   山顿ups电源 梅兰日兰ups电源等,只做为市场参考价格。

圣阳牌GFMU-C系列电池采用最新的AGM技术、高纯度材料以及多项专利技术，使其具有较长的循环使用寿命，具有高能量比，低自放电率以及很好的耐高低温性能。产品满足国内及国际标准，是太阳能光伏和风力发电等储能系统最理想、最可靠的选择。 
产品特征

- 容量范围：200Ah—3000Ah；

- 循环寿命长：20%DOD循环寿命达2200次以上；

- 自放电小：≤1%（每月）；

- 高密封反应效率：≥99%；

- 结构紧凑，耐震动性能好，比能量高；

- 良好的耐高低温性能；

- 广泛的工作温度范围：-20~50℃。

结构特点

  - 板栅-采用专利子母板栅结构技术；

  - 正极板-涂膏式正极板，采用高温高湿固化工艺；

  - 隔板-具有高吸收和稳定性的高质量多微孔的玻璃纤维隔板；

  - 电池槽壳体-采用高抗冲击和震动性的高强度ABS(可选用阻燃级)；

  - 端子密封-采用专利多层极柱密封方式；

  - 专用长效添加剂—低温防冻；

  - 安全阀-专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；

  - 端子-采用嵌铜芯圆端子结构设计。

| 产品型号 | 额定电压 | 10h率容量（Ah） | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GFMU-200C | 2 | 200 | 98.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 13.5 | 3100 | 0.50 |  |
| GFMU-300C | 2 | 300 | 141 | 174 | 348.5 | 357.5 | 19.0 | 3900 | 0.43 |  |
| GFMU-400C | 2 | 400 | 175 | 174 | 348.5 | 357.5 | 24.0 | 4900 | 0.36 |  |
| GFMU-500C | 2 | 500 | 213.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 30.0 | 5200 | 0.34 |  |
| GFMU-600C | 2 | 600 | 252 | 175 | 348.5 | 357.5 | 35.5 | 5600 | 0.30 |  |
| GFMU-800C | 2 | 800 | 350 | 173 | 338 | 347 | 49.0 | 7200 | 0.19 |  |
| GFMU-1000C | 2 | 1000 | 430 | 173 | 338 | 347 | 59.5 | 8600 | 0.17 |  |
| GFMU-1200C | 2 | 1200 | 510 | 175 | 338 | 347 | 70.5 | 9000 | 0.16 |  |
| GFMU-1500C | 2 | 1500 | 318 | 341 | 341 | 351 | 86.5 | 11500 | 0.18 |  |
| GFMU-2000C | 2 | 2000 | 433 | 342 | 341 | 351 | 118.0 | 13400 | 0.10 |  |
| GFMU-3000C | 2 | 3000 | 629 | 346 | 341 | 351 | 174.0 | 20000 | 0.09 |  |

GFMG系列电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术，宽型矮式结构设计，具有良好的浮充和循环寿命，大电流、高功率放电性能优越，广泛应用于UPS/EPS、通信、电力等领域。 
产品特征

- 容量范围（C10）：105Ah~560Ah；

- 电压等级：2V、6V；

- 设计寿命长：设计寿命达12年；

- 自放电小：≤1%（每月）；

- 密封反应效率高：≥99%；

- 结构紧凑，具有较高的体积比能量；

- 大电流、高功率放电性能优异；

- 工作温度范围宽：-15℃~+45℃。

结构特点

- 外观：采用宽式矮型、流线型设计、美观大方；

- 板栅：采用独特的辐射状子母板栅结构；

- 正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；

- 隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；

- 电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

- 端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

- 安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；

- 接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计

| 产品型号 | 额定电压 | 10h率容量（Ah） | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GFMG-200 | 2 | 200 | 110 | 208 | 242 | 260 | 13.5 | 3200 | 0.58 | GFM-23 |
| GFMG-275 | 2 | 275 | 142 | 205 | 242 | 260 | 18.1 | 3600 | 0.52 | GFM-23 |
| GFMG-300 | 2 | 300 | 142 | 205 | 242 | 260 | 18.6 | 4100 | 0.48 | GFM-23 |
| GFMG-320 | 2 | 320 | 195 | 206 | 220 | 240 | 22.8 | 4500 | 0.47 | GFM-23 |
| GFMG-400 | 2 | 400 | 195 | 208 | 253 | 258 | 25.6 | 5100 | 0.42 | GFM-23 |
| GFMG-455 | 2 | 455 | 296 | 203 | 222 | 240 | 32.6 | 5200 | 0.40 | GFM-23 |
| GFMG-515 | 2 | 515 | 296 | 203 | 222 | 240 | 34.7 | 5400 | 0.38 | GFM-23 |
| GFMG-560 | 2 | 560 | 296 | 203 | 222 | 240 | 36.1 | 5700 | 0.36 | GFM-23 |
| 3GFMG-105 | 6 | 105 | 195 | 206 | 220 | 240 | 22.4 | 2400 | 2.62 | GFM-23 |
| 3GFMG-160 | 6 | 160 | 278 | 178 | 238 | 258 | 30.6 | 2580 | 2.35 | GFM-23 |

圣阳牌GFMD-C系列电池采用最新的AGM技术、高纯度材料以及多项专利技术，使其具有较长的浮充和循环寿命，具有高能量比，低自放电率以及很好的耐高低温性能。产品满足国内及国际标准，是电厂以及变电站直流操作电源最理想、最可靠的选择。

产品特征

- 容量范围：100Ah—3000Ah；

- 设计寿命长：设计浮充寿命达15年以上；

- 自放电小：≤1%（每月）；

- 高密封反应效率：≥99%；

- 均匀一致的浮充电压：≤±50mV。

- 结构紧凑，比能量高；

- 大电流放电性能好；

- 广泛的工作温度范围：-15~45℃。

结构特点

  - 板栅-采用专利的子母板栅结构技术；

  - 正极板-涂膏式正极板，采用高温高湿固化工艺；

  - 隔板-具有高吸收和稳定性的高质量多微孔的玻璃纤维隔板；

  - 电池壳体-采用高抗冲击和震动性的高强度ABS(可选用阻燃级)；

  - 端子密封-采用专利多层极柱密封方式；

  - 过程控制—多项专有均一性措施；

  - 安全阀-专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；

  - 端子-采用嵌铜芯圆端子结构设计。

| 产品型号 | 额定电压 | 10h率容量（Ah） | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GFMD-100C | 2 | 100 | 172.5 | 65 | 212 | 212 | 5.5 | 2700 | 0.65 | GFM-25 |
| GFMD-150C | 2 | 150 | 110 | 208 | 242 | 260 | 11.0 | 2100 | 0.64 | GFM-23 |
| GFMD-200C | 2 | 200 | 98.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 13.5 | 3100 | 0.50 | GFM-21 |
| GFMD-300C | 2 | 300 | 141 | 174 | 348.5 | 357.5 | 19.0 | 3900 | 0.43 | GFM-21 |
| GFMD-400C | 2 | 400 | 175 | 174 | 348.5 | 357.5 | 24.0 | 4900 | 0.36 | GFM-21 |
| GFMD-500C | 2 | 500 | 213.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 30.0 | 5200 | 0.34 | GFM-21 |
| GFMD-600C | 2 | 600 | 252 | 175 | 348.5 | 357.5 | 36.0 | 6000 | 0.36 | GFM-21 |
| GFMD-800C | 2 | 800 | 350 | 173 | 338 | 347 | 49.0 | 7200 | 0.19 | GFM-21 |
| GFMD-1000C | 2 | 1000 | 430 | 173 | 338 | 347 | 59.5 | 8600 | 0.17 | GFM-21 |
| GFMD-1200C | 2 | 1200 | 510 | 175 | 338 | 347 | 71.5 | 9900 | 0.18 | GFM-27 |
| GFMD-1500C | 2 | 1500 | 318 | 341 | 341 | 351 | 86.5 | 11500 | 0.18 | GFM-27 |
| GFMD-2000C | 2 | 2000 | 433 | 342 | 341 | 351 | 118.0 | 13400 | 0.10 | GFM-27 |
| GFMD-3000C | 2 | 3000 | 629 | 346 | 341 | 351 | 174.0 | 20000 | 0.09 | GFM-27 |

圣阳牌GFM-H系列电池采用最新的AGM技术、高纯度材料以及多项专利技术，使其具有较长的浮充和循环寿命，具有高能量比，低自放电率以及很好的耐高低温性能，模块化组合结构设计。产品满足国内及国际标准，是通信、电力、UPS等领域的理想选择。 
产品特征

- 模块容量范围（C10）：800Ah~4000Ah；

- 模块电压等级：4V、6V、8V；

- 设计寿命长：设计寿命达18年以上；

- 自放电小：≤1%（每月）；

- 密封反应效率高：≥99%；

- 结构紧凑，比能量高；

- 工作温度范围宽：-15℃~+45℃。

结构特点

- 板栅：采用耐腐蚀的特种铅钙合金，子母板栅结构设计；

- 正极板：采用专用的活性物质配方，单片大容量厚极板结构设计，高温高湿4BS固化工艺；

- 隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；

- 电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

- 装配：极群采用紧装配结构；

- 端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

- 安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；

- 接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。

| 产品型号 | 额定电压 | 10h率容量（Ah） | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2GFM-1500H | 4 | 1500 | 615 | 705 | 295.5 | 295.5 | 215.1 | 11000 | 0.20 | GFM-26 |
| 2GFM-2000H | 4 | 2000 | 615 | 855 | 299 | 299 | 270.6 | 13000 | 0.28 | GFM-26 |
| 3GFM-1000H | 6 | 1000 | 615 | 835 | 258 | 258 | 218.1 | 7500 | 0.31 | GFM-26 |
| 3GFM-1200H | 6 | 1200 | 615 | 835 | 294.5 | 294.5 | 256.9 | 8700 | 0.22 | GFM-26 |
| 4GFM-800H | 8 | 800 | 615 | 780 | 295.5 | 295.5 | 238.3 | 6000 | 0.36 | GFM-26 |

圣阳牌FT系列阀控密封式铅酸蓄电池是专为通信系统23吋、19吋电源柜设计的前置端子阀控蓄电池，采用了高锡低钙合金、AGM阀控技术、高效的气体再化合原理，成功地实现了电池的密封和免维护，电池具有较长的服务寿命，包括：FTA、FTB两个系列产品。 
一般4只电池组成48V系统，正、负极接线和排气孔位于电池的前部，安装、维护、测量方便，节省空间，中枢排气系统可以将蓄电池内部产生的气体排出蓄电池室外，提高了系统的安全性和可靠性。 
产品特征

- 容量范围：26Ah—175Ah；

- 电压等级：12V；

- 自放电小：≤1.5%/月；

- 良好的高率放电性能；

- 设计寿命长（25℃）：FTA系列12年、FTB系列10年；

- 密封反应效率：≥98%；

- 工作温度范围宽：-15℃～50℃；

结构特点

- 狭长形结构设计：单体排列为2×3结构，利于散热；

- 正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺，电池具有良好的循环寿命；

- 接线端子置于前部：安装、连接、维护方便；

- 前部集中排气系统：将电池内部产生的气体排出电池室外；

- 平插式端子保护罩：防止产生短路，保护罩设检测孔方便电压测量；

- 隔板：特制粗细纤维配比的AGM隔板，提高了吸液高度；

- 电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)加厚设计；

- 端子密封：采用多层极柱密封专有技术。

| 产品型号 | 额定电压 | 10h率容量（Ah） | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FTB12-26 | 12 | 26 | 275 | 100 | 166 | 166 | 9.8 | 815 | 10.01 | FT-58 |
| FTB12-38 | 12 | 38 | 275 | 100 | 196 | 196 | 13.9 | 1026 | 9.5 | FT-58 |
| FTB12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 222.5 | 222.5 | 17 | 1412 | 8.5 | FT-51 |
| FTB12-80 | 12 | 80 | 395 | 110 | 288 | 288 | 27.5 | 2300 | 5.2 | FT-52 |
| FTB12-95 | 12 | 95 | 395 | 105 | 270 | 270 | 28.5 | 2500 | 4.8 | FT-54 |
| FTA12-100 | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 230 | 38 | 2500 | 4.8 | FT-55 |
| FTA12-100Ⅱ | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.3 | 2650 | 4.25 | FT-55 |
| FTB12-100 | 12 | 100 | 395 | 110 | 288 | 288 | 34.5 | 2720 | 4.4 | FT-52 |
| FTB12-100Ⅱ | 12 | 100 | 395 | 110 | 288 | 288 | 33.2 | 2720 | 4.5 | FT-57 |
| FTA12-105 | 12 | 105 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.5 | 2650 | 4.25 | FT-55 |
| FTB12-105 | 12 | 105 | 508 | 110 | 238 | 238 | 35.4 | 2920 | 4.1 | FT-56 |
| FTA12-110 | 12 | 110 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.5 | 2650 | 4.25 | FT-55 |
| FTA12-125 | 12 | 125 | 558 | 125 | 270 | 270 | 45.2 | 3000 | 4.0 | FT-55 |
| FTB12-125 | 12 | 125 | 551 | 110 | 288 | 288 | 39.5 | 3000 | 4.0 | FT-53 |
| FTA12-150 | 12 | 150 | 558 | 125 | 311 | 311 | 54.5 | 3200 | 3.6 | FT-55 |
| FTA12-150Ⅱ | 12 | 150 | 558 | 125 | 311 | 311 | 52 | 3200 | 3.6 | FT-55 |
| FTA12-150Y | 12 | 150 | 546 | 125 | 311 | 311 | 54.5 | 3200 | 3.6 | FT-55 |
| FTB12-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 48.3 | 3200 | 3.6 | FT-53 |
| FTB12-150Ⅱ | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 46.0 | 3200 | 3.6 | FT-57 |
| FTA12-160 | 12 | 160 | 558 | 125 | 311 | 311 | 55 | 3350 | 3.3 | FT-55 |
| FTB12-165 | 12 | 165 | 551 | 110 | 288 | 288 | 49 | 3650 | 3.6 | FT-53 |
| FTA12-175 | 12 | 175 | 558 | 125 | 311 | 311 | 55 | 3650 | 3.3 | FT-55 |

欢迎广大客户来电咨询!电话：010-56263914任先生UPS电源产品3年免费维修,全国联保!具体供货价格请来电咨询13041144988，13366867326全国免费发货。

我公司将不断更新松下蓄电池等,只做为市场参考价格。、

圣阳FMJ系列阀控式密封胶体蓄电池引进德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料，使用欧洲进口关键专用生产设备生产。富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和很高的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。
该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域。
产品特征

- 容量范围（C20）：65Ah—100Ah

- 电压等级：12V；

- 设计浮充寿命：在25℃±5℃环境下，为12年；

- 自放电率≤2%/月；

- 充电接受能力高，节时节能；

- 工作温度范围宽：-20℃～55℃

- 搁置寿命：充足电后，在25℃环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，再充电后，电池容量可以恢复到额定容量的100%

- 抗深放电性能好： 100％放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

结构特点

  - 电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；

  - 凝胶剂：采用德国进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；

  - 极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

  - 隔板：欧洲进口的PVC-SiO2胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；

  - 过量电解液设计：电池电解质载量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

  - 胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；

  - 专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；

  - 电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠；

| 产品型号 | 额定电压 | 20h率容量（Ah） | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6FMJ-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 184.5 | 184.5 | 25 | 1460 | 8.2 | SP-22 |
| 6FMJ-85 | 12 | 85 | 329 | 172 | 228 | 228 | 31.5 | 1960 | 6.0 | GFM-22 |
| 6FMJ-100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 224 | 224 | 38.8 | 2100 | 5.5 | GFM-22 |

圣阳SAJ系列AGM阀控式密封胶体蓄电池采用进口的关键原材料，使用国内关键专用生产设备生产。富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命。与AGM阀控密封式铅酸蓄电池相比，大大提高了实际服务寿命和可靠性，提高了蓄电池适应苛刻高低温环境、恶劣电力条件的能力。
该产品广泛应用于为通信、电力、UPS/EPS、储能太阳能风能储能等领域。

产品特征

- 容量范围（C20）：38Ah—200Ah

- 电压等级：12V；

- 设计浮充寿命：在25℃±5℃环境下，为10年；

- 循环寿命：在标准使用条件下， 25%DOD循环2000次；

- 自放电率≤1.5%/月；

- 工作温度范围宽：-20℃～50℃

结构特点

- 凃膏式铅-锡-钙合金厚极板，使用寿命长；

- 添加纳米聚合物优质胶体，电解液分布均匀，不存在酸液分层现象；

- 过量电解液，电池热容量大，热消散能力强，工作温度范围宽；

- 专用负铅膏配方、可解决电池深放电时负极板硫化问题，提高电池的充电接受性能，进而改善电池的充放电循环性能；

- 低压安全阀,启闭灵敏,产品使用安全、可靠。

| 产品型号 | 额定电压 | 20h率容量（Ah） | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAJ12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 176 | 176 | 14.5 | 1330 | 9.0 | SP-22 |
| SAJ12-50 | 12 | 50 | 257 | 133 | 201 | 201 | 17.10 | 1465 | 8.05 | SP-22 |
| SAJ12-65 | 12 | 65 | 324 | 166 | 174 | 174 | 23.15 | 1638 | 7.05 | SP-23 |
| SAJ12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 27.64 | 2667 | 4.5 | SP-28 |
| SAJ12-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 216 | 223.5 | 34.60 | 3260 | 4.1 | SP-24 |
| SAJ12-120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 224 | 231.5 | 41.50 | 3522 | 3.5 | SP-24 |
| SAJ12-130 | 12 | 130 | 342 | 172 | 273 | 278 | 47.0 | 3636 | 3.35 | SP-29 |
| SAJ12-150 | 12 | 150 | 497 | 203 | 228 | 235.5 | 57.70 | 3827 | 3.4 | SP-24 |
| SAJ12-200 | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 235.5 | 73.4 | 4645 | 3.05 | SP-24 |

GFMJ系列阀控式密封胶体蓄电池引进德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料，使用欧洲进口关键专用生产设备生产。富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和很高的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。
该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域。

产品特征

- 容量范围（C10）：33Ah—2000Ah

- 电压等级：2V、12V；

- 设计浮充寿命：在25℃±5℃环境下，2V系列为18年；12V系列为15年；

- 循环寿命：在标准使用条件下，2V系列25%DOD循环3500次；12V系列25%DOD循环2950次；

- 自放电率≤2%/月；

- 充电接受能力高，节时节能；

- 工作温度范围宽：-20℃～55℃

- 搁置寿命：充足电后，在25℃环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，容量可以恢复到额定容量的100%。

- 抗深放电性能好： 100％放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

结构特点

- 电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；

- 气相二氧化硅：采用德国进口，分散性能好，性能稳定；

- 极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

- 隔板：欧洲Amersil生产PVC-SiO2胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；

- 过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

- 胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；

- 专利胶蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；

- 壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠；

| 产品型号 | 额定电压 | 10h率容量（Ah） | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6GFMJ-33 | 12 | 33 | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.0 | 1010 | 8.50 | SP-27 |
| 6GFMJ-200II | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 238 | 72.6 | 3050 | 2.82 | GFM-22 |
| 6GFMJ-50 | 12 | 50 | 276 | 174 | 169 | 198 | 21 | 1525 | 7.64 | GFM-24 |
| 6GFMJ-65 | 12 | 65 | 310 | 174 | 209 | 236 | 30 | 1540 | 7.35 | GFM-24 |
| 6GFMJ-85 | 12 | 85 | 414 | 174 | 218 | 228 | 37 | 2060 | 5.85 | GFM-24 |
| 6GFMJ-100 | 12 | 100 | 513 | 163 | 218 | 228 | 44 | 2950 | 3.91 | GFM-24 |
| 6GFMJ-120 | 12 | 120 | 513 | 232 | 218 | 228 | 52.3 | 2980 | 3.86 | GFM-24 |
| 6GFMJ-150 | 12 | 150 | 513 | 232 | 218 | 228 | 63.8 | 3020 | 3.65 | GFM-24 |
| 6GFMJ-200 | 12 | 200 | 513 | 296.5 | 218 | 228 | 82.8 | 3050 | 3.20 | GFM-24 |
| GFMJ-200 | 2 | 200 | 171 | 107 | 334 | 344 | 14.8 | 2800 | 0.68 | GFM-22 |
| GFMJ-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 334 | 344 | 21.3 | 3600 | 0.54 | GFM-22 |
| GFMJ-400 | 2 | 400 | 211 | 175 | 334 | 344 | 30 | 4350 | 0.45 | GFM-22 |
| GFMJ-500 | 2 | 500 | 243 | 174 | 334 | 344 | 35.5 | 5020 | 0.39 | GFM-22 |
| GFMJ-600 | 2 | 600 | 302 | 177 | 334 | 344 | 44 | 5860 | 0.33 | GFM-22 |
| GFMJ-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 334 | 344 | 60 | 6900 | 0.28 | GFM-22 |
| GFMJ-1000 | 2 | 1000 | 478 | 175 | 334 | 344 | 71 | 8000 | 0.24 | GFM-22 |
| GFMJ-1200 | 2 | 1200 | 346 | 310 | 335 | 357 | 85.5 | 9600 | 0.165 | GFM-22 |
| GFMJ-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 340 | 350 | 107 | 12000 | 0.184 | GFM-22 |
| GFMJ-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 340 | 350 | 140 | 16000 | 0.12 | GFM-22 |

圣阳FTJ系列前置端子阀控式密封胶体蓄电池引进德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料,使用欧洲进口关键专用生产设备生产。富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和很高的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。
采用狭长形结构、正、负极接线和排气孔位于电池的前部，安装、维护、测量方便，节省空间，中枢排气系统将蓄电池内部产生的气体集中排出蓄电池室外，提高了系统的可靠性和安全性。广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域；特别适用于19吋、23吋标准电源柜。

产品特征

- 容量范围（C20）：100Ah—150Ah

- 电压等级：12V；

- 设计浮充寿命：在25℃±5℃环境下，为12年；

- 自放电率≤2%/月；

- 再充电效率高，节时节能；

- 大电流放电性能好；

- 工作温度范围宽：-20℃～55℃。

结构特点

- 狭长形结构设计：单体排列为2×3结构，利于散热；

- 接线端子置于前部：安装、连接、维护方便；

- 前部集中排气系统：将电池内部产生的气体排出电池室外；

- 电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；

- 凝胶剂：采用德国进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；

- 极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

- 隔板：欧洲进口PVC-SiO2胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；

- 过量电解液设计：电池电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

- 电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠。

| 产品型号 | 额定电压 | 20h率容量（Ah） | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6FTJ-150B | 12 | 142 | 551 | 110 | 288 | 288 | 46.7 | 2700 | 4.33 | FT-57 |
| 6FTJ-150A | 12 | 150 | 546 | 125 | 311 | 311 | 53.7 | 3000 | 4.33 | FT-55 |
| 6FTJ-100A | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 230 | 38.5 | 2100 | 4.8 | FT-55 |
| 6FTJ-100B | 12 | 100 | 395 | 110 | 288 | 288 | 34.5 | 2100 | 5.5 | FT-57 |
| 6FTJ-125A | 12 | 125 | 558 | 125 | 270 | 270 | 45.7 | 2500 | 4.37 | FT-55 |