| 4-68离心通风. 产品规格：. 产品单位：. 产品价格：.. |  |
| --- | --- |

4-68型离心通风机产品介绍及性能参数表离心通风

一、风机的用途： 4-68型离心通风机(以下简称风机)可作为一般通风换气。其使用条件如下： 1、应用场所：作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气，既可用作输入气体，也可用作输出气体。 2、输送气体的种类：空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。 3、气体内的杂质：气体内不许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150毫克／立方米。 4、气体的温度：不得超过80度。 二、风机的型式： 1、本风机制成单吸入，机号有：№2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、6.3、8、10、12.5、16、20等十二个机号。 2、每种风机又可制成右旋转或左旋转两种型式，从电动机一端正视，叶轮按顺时针方向旋转，称为右旋转风机，以“右”表示。按逆时针方向旋转，称为左旋转风机，以“左”表示。 3、风机的出口位置，以机壳的出风口角度表示。“左”、“右”均可制成0o，45o，如135o，180o，225o共六种角度。 4、风机的传动方式：有A、B、C、D四种，№2.8-5采用A式，以电动机直联传动，风机的叶轮、机壳直接固定在电动机轴和法兰盘上(电动机用D2／T2型)；N06.3-12.5采用悬臂支承装置，又分为C式(皮带传动皮带轮在轴承外侧)和D式(用联轴器联接传动)两种传动方式；№l6、20为B式悬臂支承装置，皮带传动，皮带轮在轴承中间。 三、主要组成部分的结构特征 4－68型风机的№2.8-5主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电动机组成。№6.3-20除上述部分外还有传动部分。 1、叶轮：由12片后倾翼形叶片焊接于孤锥型的轮盖与平板型的轮盘中间。均用钢板制造，并经过静动平衡较正，空气性能良好，效率高，运转平稳。 2、机壳：机壳是普通钢板焊接而成的蜗形体，机壳作成两种不同型式，№2.8-12.5机壳作成整体，不能拆开。№16、20机壳作成三开式，除沿中分水平面分为两半外，上半部再沿垂直中心线分为两半，用螺栓连接。 3、进风口：作成收敛式流线型的整体结构，用螺栓固定在风机入口侧。 4、传动组：由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮或联轴器等组成。主轴由优质钢制成。№6.3—12.5四个机号风机，轴承箱整体结构，在轴承上装有温度计和油标，№l6、20两个机号风机用二只并列轴承座，在轴承座上装有温度计，采用轴承润滑脂润滑。 4-68型NO. 2.8A、3.15A、3.55A性能参数表. 机号; 传动方式; 转速r/min; 序号; 全压Pa; 流量m3/h; 内效率％; 内功率KW; 所需功率KW; 电动机. 型号; 功率. 2.8; A; 2900; 1 2 3 4 5 6 7; 970 970 961 921 853 764 657; 1131 1319 1508 1696 1885 2073 2262; 78.5 83.2 86.5 87.9 86.1 80.1 73.5; 0.39 0.43 0.47 0.49 0.52 0.55 0.56; 0.59 0.65 0.71 0.74 0.73 0.77 0.78; Y802-2; 1.1. 2.8; A; 1450; 1 2 3 4 5 6 7; 245 245 235 225 215 186 166; 565 660 754 848 942 1037 1131; 78.5 83.2 86.5 87.9 86.1 80.1 73.5; 0.049 0.054 0.057 0.060 0.066 0.067 0.071; 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11; Y801-4; 0.55. 3.15; A; 2900; 1 2 3 4 5 6 7; 1245 1245 1225 1176 1098 980 853; 1825 2093 2362 2630 2899 3167 3435; 79.9 84.3 87.3 88.6 87.0 81.3 75.2; 0.79 0.86 0.92 0.97 1.02 1.06 1.08; 1.11 1.20 1.29 1.36 1.33 1.38 1.40; Y90S-2; 1.5. 3.15; A; 1450; 1 2 3 4 5 6 7; 313 313 304 294 274 245 215; 912 1047 1181 1315 1449 1583 1718; 79.9 84.3 87.3 88.6 87.0 81.3 75.2; 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14; 0.14 0.14 0.14 0.16 0.17 0.17 0.18; Y801-4; 0.55. 3.55; A; 2900; 1 2 3 4 5 6 7; 1608 1608 1569 1510 1402 1265 1108; 2708 3092 3477 3861 4245 4629 5013; 81.1 85.3 88.1 89.4 87.8 82.5 76.7; 1.49 1.62 1.72 1.81 1.88 1.97 2.01; 1.94 2.11 2.24 2.35 2.44 2.56 2.41; Y100L-2; 3. 3.55; A; 1450; 1 2 3 4 5 6 7; 402 402 392 372 353 313 274; 1354 1546 1738 1930 2122 2315 2507; 81.1 85.3 88.1 89.4 87.8 82.5 76.7; 0.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.24 0.25; 0.29 0.30 0.32 0.33 0.36 0.36 0.38; Y801-4; 0.55.. 4-68型NO. 4A、4.5A、5A性能参数表. 机号; 传动方式; 转速r/min; 序号; 全压Pa; 流量m3/h; 内效率％; 内功率KW; 所需功率KW; 电动机. 型号; 功率. 4; A; 2900; 1 2 3 4 5 6 7; 2069 2059 2010 1931 1794 1627 1431; 3984 4534 5083 5633 6182 6732 7281; 82.3 86.2 88.9 90.0 88.6 83.6 78.2; 2.78 3.01 3.19 3.36 3.48 3.64 3.70; 3.34 3.61 3.83 4.03 4.18 4.37 4.44; Y112M-2; 4. 4; A; 1450; 1 2 3 4 5 6 7; 519 509 500 480 451 402 353; 1992 2267 2542 2816 3091 3366 3641; 82.3 86.2 88.9 90.0 88.6 83.6 78.2; 0.35 0.37 0.40 0.42 0.44 0.45 0.46; 0.53 0.56 0.60 0.63 0.66 0.65 0.69; Y802-4; 0.75. 4.5; A; 2900; 1 2 3 4 5 6 7; 2657 2628 2569 2461 2294 2069 1833; 5790 6573 7355 8137 8920 9702 10485; 83.3 87.0 89.5 90.5 89.2 84.5 79.4; 5.13 5.51 5.86 6.15 6.37 6.60 6.72; 5.90 6.34 6.74 7.07 7.33 7.59 7.73; Y132S2-2; 7.5. 4.5; A; 1450; 1 2 3 4 5 6 7; 666 657 637 617 568 519 460; 2895 3286 3678 4069 4460 4851 5242; 83.3 87.0 89.5 90.5 89.2 84.5 79.4; 0.64 0.69 0.73 0.77 0.79 0.83 0.85; 0.90 0.97 1.02 1.08 1.11 1.16 1.19; Y90S-2; 1.1. 5; A; 2900; 1 2 3 4 5 6 7; 3314 3265 3187 3049 2844 2589 2304; 8050 9123 10197 11270 12343 13416 14490; 84.2 87.6 90.0 91.0 89.8 85.3 80.5; 8.80 9.44 10.03 10.49 10.86 11.31 11.52; 10.12 10.86 11.53 12.06 12.49 13.01 13.25; Y160M2-2; 15. 5; A; 1450; 1 2 3 4 5 6 7; 823 813 794 764 715 647 578; 4025 4562 5098 5635 6172 6708 7245; 84.2 87.6 90.0 91.0 89.8 85.3 80.5; 1.09 1.18 1.25 1.32 1.37 1.41 1.45; 1.42 1.53 1.63 1.72 1.78 1.83 1.89; Y100L1-4; 2.2.. 4-68型NO. 6.3D、8D性能参数表. 机号; 传动方式; 转速r/min; 序号; 全压Pa; 流量m3/h; 内效率％; 内功率KW; 所需功率KW; 电动机. 型号; 功率. 6.3; D; 1450; 1 2 3 4 5 6 7; 1323 1304 1274 1216 1137 1039 921; 8320 9393 10467 11540 12614 13678 14761; 84.8 88.1 90.5 91.4 90.2 85.9 81.3; 3.61 3.86 4.09 4.26 4.42 4.60 4.65; 4.42 4.73 5.01 5.22 5.41 5.63 5.69; Y132S-4; 5.5. 6.3; D; 960; 1 2 3 4 5 6 7; 578 568 558 529 500 451 402; 5508 6219 6930 7641 8351 9062 9773; 84.8 88.1 90.5 91.4 90.2 85.9 81.3; 1.04 1.11 1.19 1.23 1.29 1.32 1.34; 1.38 1.47 1.58 1.63 1.71 1.75 1.78; Y112M-6; 2.2. 8; D; 1450; 1 2 3 4 5 6 7; 2157 2118 2059 1971 1842 1676 1500; 17585 19783 21982 24179 26378 28576 30774; 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4; 12.29 13.10 13.81 14.40 14.87 15.35 15.56; 14.4 15.4 16.2 16.9 17.4 18.0 18.3; Y180M-4; 18.5. 8; D; 960; 1 2 3 4 5 6 7; 941 931 902 863 804 735 657; 11643 13098 14553 16009 17464 18919 20375; 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4; 3.55 3.82 4.01 4.17 4.30 4.46 4.51; 3.55 3.82 4.01 4.17 4.30 4.46 4.51; Y132M2-6; 5.5. 8; D; 730; 1 2 3 4 5 6 7; 549 539 519 500 470 421 382; 8853 9960 11067 12173 13280 14387 15403; 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4; 1.55 1.65 1.76 1.84 1.91 1.94 2.00; 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.57 2.7; Y132M-8; 3.. 4-68型NO. 10D、12.5D性能参数表. 机号; 传动方式; 转速 r/min; 序号; 全压 Pa; 流量 m3/h; 内效率 ％; 内功率 KW; 所需功率 KW; 电动机. 型号; 功率. 10; D; 1450; 1 2 3 4 5 6 7; 3442 3363 3265 3108 2922 2678 2422; 35420 39713 44006 48299 52593 56886 61179; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 38.6 41.1 43.3 44.8 46.4 48.0 48.6; 45.3 48.2 50.8 52.6 54.4 56.3 57.0; Y250M-4; 55. 10; D; 960; 1 2 3 4 5 6 7; 1510 1480 1431 1363 1274 1176 1059; 23450 26293 29135 31978 34820 37662 40505; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 11.2 12.0 12.6 13.0 13.4 13.9 14.1; 13.1 14.1 14.8 15.3 15.7 16.3 16.5; Y200L1-6; 18.5. 10; D; 730; 1 2 3 4 5 6 7; 872 853 823 784 735 676 617; 17832 19993 22155 24316 26478 28639 30801; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 4.9 5.2 5.5 5.7 5.9 6.1 6.2; 5.8 6.1 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3; Y160L-8; 7.5. 12.5; D; 960; 1 2 3 4 5 6 7; 2353 2304 2235 2128 2000 1833 1657; 45800 51353 56904 62456 68008 73559 79111; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 34.20 36.40 38.32 39.69 41.07 42.33 42.99; 40.13 42.71 44.97 46.58 48.19 49.67 50.45; Y280M-6; 55. 12.5; D; 730; 1 2 3 4 5 6 7; 1363 1333 1294 1235 1157 1059 961; 34828 39050 43271 47492 51714 55936 60157; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 15.05 16.02 16.87 17.52 18.06 18.59 18.96; 17.66 18.80 19.80 20.56 21.19 21.18 22.25; Y225M-8; 22.. 4-68型NO. 6.3C性能参数表. 机号; 传动方式; 转速r/min; 序号; 全压Pa; 流量m3/h; 内效率％; 内功率KW; 所需功率KW; 电动机. 型号; 功率. 6.3; D; 1450; 1 2 3 4 5 6 7; 1323 1304 1274 1216 1137 1039 921; 8320 9393 10467 11540 12614 13678 14761; 84.8 88.1 90.5 91.4 90.2 85.9 81.3; 3.61 3.86 4.09 4.26 4.42 4.60 4.65; 4.42 4.73 5.01 5.22 5.41 5.63 5.69; Y132S-4; 5.5. 6.3; D; 960; 1 2 3 4 5 6 7; 578 568 558 529 500 451 402; 5508 6219 6930 7641 8351 9062 9773; 84.8 88.1 90.5 91.4 90.2 85.9 81.3; 1.04 1.11 1.19 1.23 1.29 1.32 1.34; 1.38 1.47 1.58 1.63 1.71 1.75 1.78; Y112M-6; 2.2. 8; D; 1450; 1 2 3 4 5 6 7; 2157 2118 2059 1971 1842 1676 1500; 17585 19783 21982 24179 26378 28576 30774; 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4; 12.29 13.10 13.81 14.40 14.87 15.35 15.56; 14.4 15.4 16.2 16.9 17.4 18.0 18.3; Y180M-4; 18.5. 8; D; 960; 1 2 3 4 5 6 7; 941 931 902 863 804 735 657; 11643 13098 14553 16009 17464 18919 20375; 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4; 3.55 3.82 4.01 4.17 4.30 4.46 4.51; 3.55 3.82 4.01 4.17 4.30 4.46 4.51; Y132M2-6; 5.5. 8; D; 730; 1 2 3 4 5 6 7; 549 539 519 500 470 421 382; 8853 9960 11067 12173 13280 14387 15403; 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4; 1.55 1.65 1.76 1.84 1.91 1.94 2.00; 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.57 2.7; Y132M-8; 3.. 4-68型NO. 8C性能参数表. 主轴转速r/min; 序号; 全压Pa; 流量m3/h; 内效率%; 内功率KW; 所需功率KW; 电动机; 三角带. 型号; 功率KW; 型号; 根数; 内周长. 1800; 1 2 3 4 5 6 7; 3314 3265 3177 3030 2834 2589 2314; 21830 24559 27288 30016 32745 35474 38202; 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4; 23.45 25.08 26.46 27.48 28.38 29.42 29.80; 28.4 30.4 32.0 33.3 34.3 35.61 36.1; Y200L2-2; 37; B; 7; 3150. 1600; 1 2 , 3 4 5 6 7; 2618 2579 2510 2392 2235 2049 1833; 19404 21830 24256 26681 29108 31532 33958; 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4; 16.46 17.61 18.58 19.29 19.90 20.70 20.98; 19.93 21.3 22.5 23.4 24.1 15.1 25.4; Y200L1-2; 30; B; 5; 3150. 1400; 1 2 3 4 5 6 7; 2009 1970 1921 1833 1715 1568 1401; 16979 19101 21224 23346 25468 27591 29713; 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4; 11.06 11.78 12.46 12.94 13.37 13.87 14.04; 13.4 14.3 15.1 15.7 16.2 16.8 17.0; Y180M-4; 18.5; B; 4; 3150. 1250; 1 2 3 4 5 6 7; 1597 1568 1529 1460 1362 1245 1117; 15159 17054 18949 20844 22739 24634 26528; 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4; 7.85 8.42 8.85 9.20 9.48 9.83 9.99; 9.5 10.1 10.7 11.1 11.5 11.9 12.1; Y160L-4; 15; B; 3; 2500. 1120; 1 2 3 4 5 6 7; 1284 1264 1225 1176 1098 1000 892; 13583 15281 16979 18677 20375 22073 23770; 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4; 5.65 6.05 6.35 6.64 6.84 7.07 7.15; 6.8 7.3 7.7 8.0 8.3 8.6 8.7; Y160M-4; 11; B; 2; 2500. 1000; 1 2 3 4 5 6 7; 1019 1009 980 931 872 794 715; 12128 13644 15160 16676 18192 19708 21224; 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4; 4.00 4.31 4.54 4.70 4.86 5.01 5.12; 5.1 5.4 5.7 5.9 6.1 6.1 6.2; Y132M-4; 7.5; B; 2; 2000. 900; 1 2 3 4 5 6 7; 833 813 794 755 706 647 578; 10915 12279 13644 15008 16373 17738 19101; 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4; 2.95 3.13 3.31 3.42 3.54 3.68 3.72; 3.7 4.0 4.2 4.1 4.5 4.7 4.7; Y132S-4; 5.5; B; 2; 2000. 800; 1 2 3 4 5 6 7; 657 637 627 598 558 509 460; 9702 10915 12128 13340 14554 15767 16979; 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4; 2.07 2.18 2.32 2.41 2.49 2.58 2.64; 2.6 2.8 2.9 3.0 3.1 3.3 3.3; Y112M-4; 4; B; 2; 2000. 710; 1 2 3 4 5 6 7; 519 509 490 470 441 402 362; 8611 9687 10763 11840 12916 13992 15069; 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4; 1.45 1.52 1.61 1.68 1.74 1.80 1.84; 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5; Y100L2-4; 3; B; 2; 2000. 630; 1 2 3 4 5 6 7; 402 402 392 372 343 313 284; 7641 8596 9551 10506 11461 12416 13371; 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4; 1.00 1.08 1.14 1.18 1.20 1.25 1.28; 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7; Y100L1-4; 2.2; B; 2; 2000.. 4-68型NO. 10C性能参数表. 主轴转速r/min; 序号; 全压Pa; 流量m3/h; 内效率％; 内功率KW; 所需功率KW; 电动机. 型号; 功率KW. 1250; 1 2 3 4 5 6 7; 2558 2499 2421 2313 2166 1988 1793; 30543 34235 37936 41637 45338 49040 52740; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 24.8 26.3 27.7 28.8 29.7 30.6 31.0; 30.0 31.9 33.5 34.8 35.9 37.1 37.6; Y225S-4; 37. 1120; 1 2 3 4 5 6 7; 2048 2009 1940 1852 1735 1567 1441; 27358 30674 33990 37307 40623 43939 47256; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 17.8 19.0 19.9 20.6 21.3 22.0 22.3; 21.5 23.0 24.1 25.0 25.8 26.7 27.0; Y200L-4; 30. 1000; 1 2 3 4 5 6 7; 1637 1597 1548 1480 1382 1274 1147; 24427 27388 30349 33310 36270 39233 42192; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 12.7 13.5 14.2 14.7 15.1 15.7 15.9; 15.4 16.3 17.1 17.8 18.3 19.0 19.2; Y180L-4; 22. 900; 1 2 3 4 5 6 7; 1323 1294 1254 1196 1127 1029 931; 21984 24649 27314 29978 32644 35308 37974; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 9.23 9.8 10.3 10.7 11.1 11.4 11.6; 11.2 11.9 12.5 13.0 13.5 13.8 14.0; Y160L-4; 15. 800; 1 2 3 4 5 6 7; 1049 1019 990 941 882 813 735; 19541 21910 24279 26648 29017 31385 33754; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 6.50 6.87 7.24 7.49 7.73 8.02 8.14; 7.87 9.31 8.77 9.07 9.36 9.70 9.85; Y160M-4; 11. 710; 1 2 3 4 5 6 7; 823 804 784 745 696 647 578; 17343 19446 21548 23650 25752 27854 29956; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 4.53 4.81 5.09 5.26 5.41 5.66 5.68; 5.72 6.07 6.16 6.37 6.55 6.85 6.88; Y132M-4; 7.5. 630; 1 2 3 4 5 6 7; 647 637 617 588 549 509 460; 15389 17254 19119 20985 22850 24716 26581; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 3.16 3.38 3.56 3.69 3.79 3.95 4.02; 3.99 4.27 4.49 4.66 4.78 5.00 6.40; Y132S-4; 5.5. 560; 1 2 3 4 5 6 7; 509 500 490 460 431 402 302; 13679 15337 16995 18654 20311 21969 23627; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 2.21 2.36 2.51 2.57 2.65 2.77 2.81; 2.79 2.98 3.17 3.24 3.34 3.50 3.57; Y112M-4; 4. 500; 1 2 3 4 5 6 7; 411 402 392 372 343 313 284; 12214 13694 15175 16655 18135 19616 21096; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 1.59 1.69 1.78 1.85 1.87 1.93 1.97; 2.01 2.14 2.26 2.34 2.37 2.44 2.48; Y100M-4; 3.. 4-68型NO. 12.5C性能参数表. 主轴转速 r/min; 序号; 全压 Pa; 流量 m3/h; 内效率 ％; 内功率 KW; 所需功率 KW; 电动机; 三角带. 型号; 功率 KW; 型号; 根数; 内周长. 1120; 1 2 3 4 5 6 7; 3206 3138 3040 2902 2716 2500 2255; 53434 29912 66388 72865 79342 85819 92296; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 54.32 57.82 60.79 63.16 65.06 67.34 68.25; 65.76 69.99 73.59 76.45 78.75 81.51 82.62; Y280S-4; 75; D; 6; 4000. Y280M-4; 90. 1000; 1 2 3 4 5 6 7; 2559 2500 2422 2314 2167 1990 1794; 47710 53492 29276 65058 70841 76624 82407; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 38.71 41.14 43.25 44.96 46.34 47.86 48.49; 46.86 49.80 52.35 54.43 56.10 57.94 58.70; Y250M-4; 55; C; 8; 4000. Y280S-4; 75. 900; 1 2 3 4 5 6 7; 2069 2030 1961 1873 1755 1618 1451; 42938 48144 53348 58552 63758 68962 74166; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 28.17 30.06 31.51 32.75 33.78 35.01 35.29; 34.10 36.38 38.15 39.64 40.90 42.39 42.72; Y280S-6; 45; C; 6; 4000. 800; 1 2 3 4 5 6 7; 1637 1598 1549 1480 1382 1274 1147; 38168 42794 47424 52046 56673 61300 65926; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 19.82 21.04 22.13 23.01 23.65 24.52 24.80; 23.99 25.47 26.79 27.06 28.63 29.68 30.02; Y225M-6; 30; C; 4; 4000. 710; 1 2 3 4 5 6 7; 1284 1265 1225 1167 1088 1000 902; 33874 37980 42086 46191 50297 54403 58509; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 13.80 14.78 15.54 16.10 16.50 17.07 17.31; 16.70 17.89 18.81 19.48 20.01 20.67 20.95; Y200L2-6; 22; C; 3; 4000. 630; 1 2 3 4 5 6 7; 1010 990 961 912 863 794 706; 30057 33700 37344 40987 44630 48273 51917; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 9.62 10.27 10.81 11.16 11.62 12.03 12.02; 11.75 12.43 13.09 13.51 14.07 14.57 14.55; Y180L-6; 15; C; 2; 4000. 560; 1 2 3 4 5 6 7; 804 784 755 725 676 627 558; 26717 29956 33194 36433 39671 42910 46148; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 6.81 7.23 7.55 7.89 8.10 8.45 8.46; 8.24 8.75 9.14 9.56 9.81 10.23 10.24; Y160L-6; 11; C; 2; 3550. 500; 1 2 3 4 5 6 7; 637 627 608 578 539 500 451; 23855 26746 29638 32529 35421 38312 41204; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 4.82 5.16 5.43 5.62 5.77 6.01 6.09; 6.60 6.25 6.57 6.80 6.98 7.28 7.38; Y160M-6; 7.5; C; 2; 3550. 450; 1 2 3 4 5 6 7; 519 509 490 470 441 402 362; 21469 24071 26674 29276 31879 34481 37083; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 3.54 3.77 3.94 4.11 4.24 4.35 4.41; 4.47 4.76 4.98 5.19 5.37 5.49 5.57; Y132M2-6; 5.5; C; 2; 3550. 400; 1 2 3 4 5 6 7; 411 402 392 372 343 313 284; 19084 21397 23710 26023 28337 30650 32963; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 2.49 2.65 2.80 2.90 2.94 3.02 3.07; 3.14 3.34 3.54 3.66 3.71 3.81 3.88; Y132M1-6; 4; C; 2; 3550.. 4-68型NO. 16B性能参数表. 主轴转速 r/min; 序号; 全压 Pa; 流量 m3/h; 内效率 ％; 内功率 KW; 所需功率 KW; 电动机. 型号; 功率 KW. 960; 1 2 3 4 5 6 7; 3863 3775 3658 3941 3275 3010 2716; 96052 107694 119337 130980 142623 154265 165908; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 118 125 132 137 141 146 148; 142 151 160 165 171 176 179; Y355M2-6; 200. 800; 1 2 3 4 5 6 7; 2678 2628 2540 2422 2275 2088 1882; 80043 89745 99448 109150 118852 128554 138257; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 68 73 76 79 82 84 85; 83 88 92 96 99 102 103; Y315M1-6; 90. Y315M2-6; 110. 710; 1 2 3 4 5 6 7; 2118 2069 2000 1912 1794 1647 1480; 71038 79649 88260 96871 105481 114092 122703; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 48 51 53 55 57 59 60; 58 61 64 67 69 71 72; Y315S-6; 75. 630; 1 2 3 4 5 6 7; 1667 1627 1578 1500 1412 1294 1167; 93034 70675 78315 85956 93596 101237 108877; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 33 35 37 39 40 41 42; 40 43 45 47 48 50 50; Y280M-6; 55. 560; 1 2 3 4 5 6 7; 1314 1284 1245 1186 1117 1019 921; 56030 62822 69613 76405 83197 89988 96780; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 23.3 24.8 26.1 27.1 28.1 28.8 29.3; 28.3 30.0 31.6 32.8 34.0 34.9 35.4; Y250M-6; 37. 500; 1 2 3 4 5 6 7; 1049 1029 990 951 892 813 735; 50027 56091 62155 68219 74283 80346 86410; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 16.6 17.8 18.5 19.4 20.0 20.5 20.8; 20.1 21.5 22.4 23.5 24.2 24.8 25.2; Y225M-6; 30. 450; 1 2 3 4 5 6 7; 853 833 804 764 715 657 598; 45024 50482 55939 61397 66854 72312 77769; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 12.2 12.9 13.5 14.0 14.4 14.9 15.3; 14.7 15.7 16.4 17.0 17.5 18.0 18.5; Y200L1-6; 18.5. 400; 1 2 3 4 5 6 7; 666 657 637 608 568 519 470; 40022 44873 49724 54575 59426 64277 69128; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 8.50 9.07 9.55 9.91 10.2 10.5 10.7; 10.2 11.0 11.6 12.0 12.4 12.7 12.9; Y180L-6; 15. 355; 1 2 3 4 5 6 7; 529 519 500 480 451 411 372; 35519 39825 44130 48435 52741 57046 61351; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 5.96 6.37 6.65 6.95 7.18 7.37 7.50; 7.22 7.71 8.05 8.41 8.69 8.92 9.07; Y160L-6; 11. 315; 1 2 3 4 5 6 7; 411 402 392 372 353 323 294; 31517 35337 39158 42978 46798 50618 54439; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 4.12 4.38 4.63 4.78 4.99 5.14 5.25; 5.2 5.5 5.8 6.0 6.3 6.49 6.62; Y160M-6; 7.5.. 4-68型NO. 20B性能参数表. 主轴转速 r/min; 序号; 全压 Pa; 流量 m3/h; 内效率 ％; 内功率 KW; 所需功率KW; 电动机. 型号; 功率KW. 710; 1 2 3 4 5 6 7; 3304 3226 3128 2981 2794 2569 2324; 138747 155565 172383 189200 206018 222836 239654; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 145 154 162 168 174 180 183; 176 187 197 204 210 217 221; Y355M-8; 220. 630; 1 2 3 4 5 6 7; 2598 2540 2461 2353 2206 2030 1824; 123113 138036 152959 197882 182805 197728 212650; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 101 108 1, 13 118 122 126 127; 123 131 137 143 147 151 154; Y355M2-8; 160. 560; 1 2 3 4 5 6 7; 2059 2010 1951 1853 1745 1598 1441; 109434 122699 135964 149228 162493 175758 189023; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 71.4 75.9 79.9 82.2 85.6 88.2 89.3; 86.5 91.8 96.7 100 104 107 108; Y315M3-8; 110. 500; 1 2 3 4 5 6 7; 1637 1598 1549 1480 1392 1274 1147; 97709 109553 121396 133240 145083 156927 168770; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 50.7 53.8 56.7 58.9 61.0 62.8 63.5; 61.4 65.2 68.6 71.3 73.8 76.0 76.9; Y315M2-8; 75. 450; 1 2 3 4 5 6 7; 1323 1294 1255 1196 1127 1029; 87938 98597 109257 119916 130575 141234 151893; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 36.9 39.3 41.3 42.8 44.4 45.6 46.4; 44.7 47.5 50.0 51.9 53.8 55.2 56.2; Y315S-8; 55. 400; 1 2 3 4 5 6 7; 1049 1029 990 951 892 813 735; 78167 87642 97117 106592 116067 125541 135016; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 26 27.8 29 30.3 31.3 32.1 32.6; 31.5 33.6 35.1 36.7 37.8 38.8 39.4; Y280M-8; 45. 355; 1 2 3 4 5 6 7; 823 804 784 745 696 647 578; 69373 77782 86191 94600 103009 111418 119827; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 18.1 19.2 20.4 21.1 21.6 22.6 22.7; 21.9 23.3 24.7 25.5 26.2 27.4 27.5; Y250M-8; 30. 315; 1 2 3 4 5 6 7; 647 637 617 588 549 509 460; 61557 69018 76480 83941 91402 98864 106325; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 12.6 13.5 14.2 14.7 15.2 15.8 16.1; 15.3 16.4 17.2 17.9 18.3 19.2 19.5; Y225M-8; 22. 280; 1 2 3 4 5 6 7; 509 500 490 460 431 402 362; 54717 61349 67982 74614 81247 87879 94511; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 8.85 9.44 10.04 10.27 10.58 11.09 11.24; 10.7 11.42 12.15 12.43 12.81 13.42 13.61; Y200L-8; 15. 250; 1 2 3 4 5 6 7; 411 402 392 372 343 323 284; 48855 54776 60698 66620 72542 78463 84385; 87.6 90.3 92.2 93.0 92.0 88.5 84.7; 6.38 6.77 7.71 7.41 7.52 7.97 7.87; 7.72 8.20 8.68 8.97 9.10 9.65 9.52; Y180L-8; 11..

山东省临风鼓风机有限公司，主营罗茨风机，多级离心鼓风机，离心通风机三大系列风机，包括三叶罗茨风机，CD系列多级离心鼓风机，高压风机，高温风机，防腐风机等。

地址：临沂经济技术开发区杭州路25号

联系人：安凌波

电话：13685394077

网址：http://www.ly-fengji.com