- 自力式压力调节阀概述：

- ZZY型自力式压力调节阀无需外加能源，利用被调介质自身能量为动力源，引入执行机构控制阀芯位置，改变两端的压差和流量，使阀前（或阀后）压力稳定。具有动作灵敏，密封性好，压力设定点波动小等优点，广泛应用于气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。本系列产品有单座（ZZYP）、套筒（ZZYM）、双座（ZZYN）三种结构：执行机构有薄膜式、活塞式二种：作用型式有减压用阀后压力调节（B型）和泄压用阀前压力调节（K型）。产品公称压力等级有PN16、40、64；阀体口径范围DN20~300；泄漏量等级有II级、IV级和VI能三档；流量特性为快开；压力分段调节从15~250MPa。可按需要组合满足用户工况要求。
ZZYP型自力式压力调节阀是由阀体、阀座、阀芯、平衡弹簧等部件组成，是一种无需外加能源，利用被调节介质自身压力变化来进行自动调节的阀门，是根据力学原理将被控介质引入执行机构产生力作用推动，控制阀芯元件上下位移达到自动调节，阀前或阀后恒压或减压的节能型产品。该产品最大的特点是能在无电、无气的场所工作，压力设定值在运行中可随意调整。采用快开流量特性，动作灵敏、密封性能好，广泛应用于石油、化工、电站、轻工、印染等各种工业设备中气体、液体、蒸汽等介质压力的自动控制。
本系列产品执行机构有：薄膜式、活塞式两种；作用形式有：阀前压力调节（泄压持压型），阀后压力调节（减压稳压型）；附设隔温冷凝罐可在≤350℃温度下使用。根据不同的工况条件可选用不同的阀芯结构型式以及不同执行机构，以达到最佳的控制效果。
阀前调节压力（K）型、阀后调节压力（B）型安装典型

| 材料代号 |  | C（WCB） | P（304） | R（316） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要 零件 | 阀体 | WCB（ZG230-450） | ZG1Cr18Ni9Ti（304） | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti（316） |
|  | 阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti（304） | 1Cr18Ni9Ti（304） | 1Cr18Ni12Mo2Ti（316） |
|  | 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
|  | 膜片 | 丁睛橡胶、乙丙橡胶、氯丁胶、耐油橡胶 |  |  |
|  | 膜盖 | A3、A4钢涂四氟乙烯 |  |  |
|  | 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |  |  |
|  | 弹簧 | 60Si2Mn |  |  |
|  | 导向套 | HPb59-1 |  |  |

- 主要技术参数

| 公称通径DN（mm） |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量系数Kv |  | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 |  |  |  |
| 额定行程（mm） |  | 8 |  | 10 |  | 14 | 20 |  | 25 | 40 |  | 50 |
| 允许压差（MPa） |  | 2.5 |  | 2.0 |  |  | 1.6 |  |  | 1.0 |  |  |
| 公称压力（MPa） |  | 1.64.06.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量特性 |  | 快开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力调节范围（KPa） |  | 15～50、40～80、60～100、80～140、120～180、160～220、200～260、240～300、 280～350、330～400、380～450、430～500、480～560、540～620、600～700、680～800780～900、880～1000、600～1500、1000～2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调节精度（%） |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度℃ |  | 液体≤120；气体≤80；带冷凝器和散热片≤350（适用于高温工况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用介质 |  | 执水、气体、蒸汽、低粘度介质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许泄漏量 | 硬密封（L/h） | 单座≤10-4×阀额定容量（IV级）；双座、套筒≤5×10-3阀额定容量（II级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 软密封（ml/min） | 0.15 |  | 0.30 |  | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 |  | 6.75 |
| 减压比 | 最大 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最小 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：压力调节范围可根据用户要求进行制做

- 外形连接尺寸

| 公称通径(DN) |  |  | 20 | 25 | 32 |  | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L |  | PN16、40 | 150 | 160 | 180 |  | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
|  |  | PN64 | 230 | 230 | 260 |  | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
| B |  |  | 383 |  | 512 |  |  | 603 | 862 |  | 1023 | 1380 |  | 1800 |
| H | 压力 调节 范围 MPa | 15～140 | 475 |  | 520 |  |  | 540 | 710 |  | 780 | 840 | 880 | 915 |
|  |  | 130～300 | 455 |  | 500 |  |  | 520 | 690 |  | 760 | 800 | 870 | 880 |
|  |  | 280～500 | 450 |  | 490 |  |  | 510 | 680 |  | 750 | 790 | 860 | 870 |
|  |  | 480～1000 | 445 |  | 480 |  |  |  | 670 |  | 740 | 780 | 850 | 860 |
|  |  | 600～1500 | 445 |  | 570 |  |  | 600 | 820 |  | 890 | 950 |  | 1000 |
|  |  | 1000～2500 | 445 |  | 570 |  |  | 600 | 820 |  | 890 | 950 |  | 1000 |
| A | 压力 调节 范围 MPa | 15～140 | φ280 |  | φ308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 130～300 | φ230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 280～1000 | φ176 |  |  |  |  |  | φ194 |  |  | φ280 |  |  |
|  |  | 600～2500 | φ85 |  |  | φ96 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 调节阀用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。根据自动化系统中的控制信号，自动调节阀门的开度，从而实现介质流量、压力、温度和液位的调节。调节阀通常由电动执行机构或气动执行机构与阀体两部分共同组成。直行程主要有直通单座式和直通双座式两种，后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点，所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。角行程主要有：V型电动调节球阀、电动蝶阀、通风调节阀、偏心蝶阀等。流通能力Cv值是调节阀选型的主要参数之一，调节阀的流通能力的定义为：当调节阀全开时，阀两端压差为0.1MPa，流体密度为1g/cm3时，每小时流径调节阀的流量数，称为流通能力，也称流量系数，以Cv表示，单位为t/h，液体的Cv值按下式计算。根据流通能力Cv值大小查表，就可以确定调节阀的公称通径DN。在现代化工厂的自动控制中，调节阀起着十分重要的作用，这些工厂的生产取决于流动着的液体和气体的正确分配和控制。这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料，都需要某些最终控制元件去完成。最终控制元件可以认为是自动控制的“体力”。在调节器的低能量级和执行流动流体控制所需的高能级功能之间，最终控制元件完成了必要的功率放大作用。