全塑控制电缆KVVP;KVVRP;KVVP2;KVVRP22;KVVP2-22; ▲产品用途 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆适用于交流额定电压450/750kV及以下控制、监测系统及自动控制系统，作用各种电器，仪表和自动装置之间的连接线。 ▲产品标准 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆执行GB 9330-1998标准。根据用户需要，我厂也可以按BS(英国标准)、Jis(日本标准)或其它标准生产聚氯乙烯绝缘控制电缆。

▲产品使用特性 1.交流额定电压U0/U为450/750V。 2.电缆导体的长期允许工作温度为70℃ 3.电缆的敷设温度应不低于0℃ 4.电缆的弯曲半径： 无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。 有铠装层和铜带屏蔽的电缆，应不小于电缆外径的12倍。 有屏蔽层的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

▲产品型号、名称及主要使用范围

型 号; 名 称; 主要使用范围. KVV; 铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套控制电缆; 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合. KVVP; 铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套编织屏蔽控制电缆; 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合. KVVP2; 铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜带屏蔽控制电缆; 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合. KVV22; 铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套钢带铠装控制电缆; 敷设在室内、电缆沟、管道直埋等固定场合可承受较大的机械外力. KVV32; 铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套细钢丝铠装控制电缆; 敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等固定场合可承受较大的机械外力. KVVR; 铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套控制软电缆; 敷设在室内移动场合. KVVRP; 铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套编织屏蔽控制软电缆; 敷设在室内等要求屏蔽的移动场合.

▲产品规格

型号; 额定电压 (V); 导体标称截面mm2. 0.75; 1.0; 1.5; 2.5; 4; 6; 10. 芯 数. KVV KVVP; 450/750; 2-61; 2-14; 2-10. KVVP2; 4-61; 4-14; 4-10. KVV22; 7-61; 4-61; 4-14; 4-10. KVV32; 19—61; 7—61; 4-14; 4-10. KVVR; 4—61; －－. KVVRP; 4—61; 4—48; －－.

注：芯数系列为 2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。

▲电缆主要性能 1.铜导电线芯符合GB3956-83《电气装备电线电缆铜、铝导电线芯》的规定。其直流电阻符合表A的规定。 2.成品电缆的绝缘电阻符合表A的规定。 3.成品电缆通过交流3000V 5min电压试验。 4.绝缘线芯以颜色或数字作为识别标志。 5.电缆护套表面印有电缆型号、额定电压、制造厂及制造年份的标志。

单位全称：天津市电缆总厂第一分厂

总经理:毕东晨

http://tjdlyfcbdc.wanye68.com/

http://mhya32.mkaq.cn/

http://tjdlyfcbdc.testmart.cn/

www.pty23.com

联系电话：0316-5960373

传真：0316-5960883

手机：15930638648

地址：河北大城县毕演马工业园区

组织机构代码证：10950374-4

CCC认证编号：2003010105102124

营业执照注册号：131025400055

汇款帐号：91608040020110001507

开户行：河北省大城县刘固献农村信用合作社

您的信任--我们合作之基石！

您的满意--我们不懈之追求！
 
天津市电缆总厂第一分厂本着“顾客就是上帝”的原则，以“诚实守信、热情周到”的服务理念赢得了广大客商的信任。我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺：
1、为了加深对我公司的了解，我们热情欢迎贵方领导、专家来厂考察，我公司将提供食宿和工作上的便利。

2、向用户提供产品价格信息和产品品质信息。
3、为保证产品的良好性能，我公司采用国内优质材料，并按ISO 9001质量保证体系的要求，对材料的采购和验收进行严格控制，不合格材料严禁使用。
4、我公司严格执行自检、互检、专检制度，不合格半制品严禁流入下道工序，不合格产品不出厂。严格按标准或客户的特殊技术要求组织生产，向客户提供100%的合格产品。
5、我公司提供的电线电缆保证全新的，性能是成熟可靠的，在各个方面符合标准或客户的要求。

6、我公司保证提供的产品在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行。

7、如确因产品质量问题或我公司提供的产品与合同要求不一致，我公司同意买方换货或拒收产品并作退货处理。