- 国标法兰碳钢球阀概述：
国标法兰碳钢球阀用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
标准
设计与制造按GB/T12237
结构长度按GB/T12221
法兰连接尺寸按JB/T79

- 检验按JB/T9092

| 试验项目 |  | 壳体试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 气密封试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 介质 |  | 水 |  |  | 气 |
| 单位 |  | MPa | MPa | MPa | MPa |
| 公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1 8 | 1 8 | 0.5-0.7 |
|  | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |  |
|  | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |  |
|  | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 |  |
|  | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 |  |
|  | 16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 |  |

- 主要零件材料

| 名称 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀体 /阀盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| 球体 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB HCr | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 |
| 阀杆 | F304 | F304L | F316 | F316L | 2C13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| 阀座 | PTFE/PPL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填料 /垫片 | PTFE/PPL |  |  |  |  | 石墨 |  |  |  |
| 螺栓 | 不锈钢 |  |  |  |  | 35CrMoA |  |  |  |
| 螺母 | 不锈钢 |  |  |  |  | 45、35CrMoA |  |  |  |
| 手柄 | 铸钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 主要连接尺寸

| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W |
| Q41C-16 Q341C-16 Q641C-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
|  | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 |
|  | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 |
|  | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 |
|  | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 |
|  | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 |
|  | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 145 | 280 |
|  | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 |
|  | 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 185 | 330 |
|  | 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 215 | 600 |
|  | 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-中23 | 245 | 800 |
|  | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 300 | 1000 |
|  | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 380 | 1200 |

- 主要连接尺寸

| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W |
| Q41C-25 Q341-25 Q641C-25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
|  | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 |
|  | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 |
|  | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 |
|  | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 |
|  | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 |
|  | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 145 | 280 |
|  | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 |
|  | 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 185 | 330 |
|  | 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 215 | 600 |
|  | 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 245 | 800 |
|  | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 300 | 1000 |
|  | 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 380 | 1200 |

- 主要连接尺寸

| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | W |
| Q41C-40 Q341C-40 Q641C-40 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-Φ14 | 70 | 115 |
|  | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-Φ14 | 80 | 130 |
|  | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-Φ14 | 90 | 150 |
|  | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-3 | 4-Φ18 | 100 | 190 |
|  | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-Φ18 | 110 | 230 |
|  | 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-Φ18 | 120 | 240 |
|  | 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-Φ18 | 150 | 280 |
|  | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-Φ18 | 170 | 310 |
|  | 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-Φ23 | 190 | 330 |
|  | 125 | 360 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-Φ25 | 220 | 600 |
|  | 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-Φ25 | 250 | 800 |
|  | 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-Φ30 | 390 | 1200 |

- 主要连接尺寸

| 型号 Type | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | W |
| Q41C-64 Q341-64 Q641C-64 | 15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-2 | 4-Φ14 | 75 | 115 |
|  | 20 | 160 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-Φ18 | 85 | 130 |
|  | 25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-Φ18 | 95 | 150 |
|  | 32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-Φ23 | 105 | 190 |
|  | 40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-Φ23 | 120 | 230 |
|  | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-Φ23 | 130 | 240 |
|  | 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-Φ23 | 160 | 280 |
|  | 80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-Φ23 | 180 | 310 |
|  | 100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-Φ25 | 200 | 330 |
|  | 125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-Φ30 | 230 | 600 |
|  | 150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-Φ34 | 260 | 800 |
|  | 200 | 502 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-Φ34 | 400 | 1200 |