- T型三通球阀概述：
三通球阀有T型和L型。T型能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道，起分流、合流作用。L型只能连接相互正交的两条管道，不能同时保持第三条管道的相互连通，只起分配作用。
产品特点
1、三通球阀在结构上采用一体化结构，4面阀座的密封型式，法兰联接少，可靠性高，设计实现了轻量化
2、三通球芯分T型和L型，使用寿命长，流通能力大，阻力小
3、球阀按作用式分单作用和双作用两种型式，单作用式的特点是一旦动力源发生故障时，球阀将处于控制系统要求的状态。

- 结构图片

- 性能参数

| 型号 |  | Q45F-16C | Q45F-25C | Q45F-40C | Q45F-16P | Q45F-25P | Q45F-40P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作压力（℃） |  | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 适用温度（℃） |  | ≤150 |  |  |  |  |  |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品等 |  |  | 弱腐蚀性介质 |  |  |
| 材料 | 阀体 | 碳素钢铸件 |  |  | 铬镍钛不锈钢铸件 |  |  |
|  | 球体、阀杆 | 2Cr13 |  |  | 铬镍钛不锈钢 |  |  |
|  | 密封圈 | 增强聚四氟乙烯 |  |  |  |  |  |
|  | 填料 | 聚四氟乙烯 |  |  |  |  |  |

- 主要性能范围：

| 公称压力 PN(MPa) | 试验压力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 壳体 | 高压液密封 | 低压液密封 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |  |
| CLASS150 | 3.0 | 2.2 |  |
| 适用工况 | 适用介质 |  | 水、油品、气等非腐蚀介质和酸碱腐蚀介质 |
|  | 适用温度 |  | -28～350℃ |
| 应用规范 | 连接法兰 |  | JB79-59 GB9113、 HG20592-97、 ANSI B16.5 |
|  | 检验试验 |  | JB/T 9092-99 、API598 |

- 主要零件材料

| 零件名称 |  | 材质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB | ASTM |
| 阀体、阀盖 |  | WCB | A216-WCB |
| 密封圈 |  | PTFE、对位聚苯 | PTFE、对位聚苯 |
| 球体 |  | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
| 阀座、阀杆 |  | 2Cr13 | A246-416 |
| 双头螺栓 |  | 35CrMoA | A193-B7 |

- L型国标连接尺寸和外形

| 公称通径 DN |  | 尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (in) | (mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | LO |
| 1/2 | 15 | 140 | 89 | 60.5 | 35 | 10 | 1.6 | 4-φ15 | 55 | 130 |
| 3/4 | 20 | 165 | 98 | 70 | 43 | 11 | 1.6 | 4-φ15 | 55 | 130 |
| 1 | 25 | 165 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | 70 | 140 |
| 11/4 | 32 | 220 | 117 | 79 | 64 | 13 | 1.6 | 4-φ15 | 75 | 180 |
| 11/2 | 40 | 250 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-φ15 | 90 | 220 |
| 21/2 | 50 | 260 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-φ19 | 104 | 260 |
| 2 | 65 | 320 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-φ19 | 153 | 350 |
| 3 | 80 | 320 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-φ19 | 187 | 400 |
| 4 | 100 | 370 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-φ19 | 206 | 500 |
| 5 | 125 | 510 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-φ22 | 252 | 600 |
| 6 | 150 | 510 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-φ22 | 244 | 1000 |
| 8 | 200 | 580 | 373 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-φ22 | 283 | 1300 |
| 10 | 250 | 670 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-φ25 | 345 | 1600 |
| 12 | 300 | 720 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-φ25 | 420 | 2100 |

- T型国标连接尺寸和外形 PN1.6MPa

| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W |
| Q45F-16C (P) (R) | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
|  | 20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 |
|  | 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 |
|  | 32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 |
|  | 40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 |
|  | 50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 240 |
|  | 65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 270 |
|  | 80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 350 |
|  | 100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 500 |
|  | 125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 600 |
|  | 150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 1000 |
|  | 200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1300 |
|  | 250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1700 |
|  | 300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 2100 |