- 微阻缓闭蝶式止回阀概述：

- 本厂生产的HH46X、HH48X、HH49X微阻缓闭蝶式止回阀系列产品可用在清水、污水、海水等介质的排水管道上，既能防止介质的倒流，又能有效的限制破坏性水锤，保证管线的使用安全。它具有结构新颖、体积小、重量轻、流体阻力小、密封可靠、启闭平稳、耐磨损、使用寿命长，油压、缓闭不受介质影响，有较好节能效果等特点。

- 二、主要技术参数

- 公称压力：1.0～2.5MPa

- 公称通经：40～1000mm

- 缓闭时间：3～60秒

- 适用介质：清水、污水、海水

- 适用温度：0～80℃（如需要，可达200℃）

- 法兰标准：GB/T 17241.6 GB/T 9113

- 试验标准: GB/T 13927 AP1598

- 三、主要零部件材料

| 零件名称 | 阀体 | 阀瓣 | 阀杆、油缸、活塞 | 弹簧 | 阀座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 灰铸铁、铸钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 |

- 四、主要外形连接尺寸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：mm

| DN（mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 |
| H | 200 | 215 | 225 | 235 | 280 | 290 | 310 | 350 | 415 | 450 | 480 | 550 | 585 | 640 | 720 | 780 | 840 | 990 | 1050 |
| H1 | 88 | 98 | 108 | 118 | 130 | 148 | 172 | 210 | 240 | 264 | 297 | 324 | 351 | 379 | 434 | 491 | 549 | 600 | 655 |