- 对夹双瓣式止回阀概述：

- 对夹双瓣式止回阀本厂生产的H76X型对夹式止回阀由阀体、阀瓣、阀杆及弹簧等零件组成，采用对夹连接。由于阀瓣的关闭行程短，并且有弹簧加载，可显著减少水锤现象。该阀主要适用于城市、工业及高层建筑给水、排水管网上。由于其结构长度比一般止回阀短，对有安装空间限制的场所最为适用。

- 蝶式止回阀用于纯净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路，阻止介质逆向流动之用

- 产品特点

- 1、体积小，重量轻，结构紧凑、维修方便

- 2、阀板采用对偶式，在弹簧的弹性力下矩下可自行速闭

- 3、因速闭作用，可防止介质倒流

- 4、阀体结构长度尺寸小，刚性好

- 5、安全方便，可用于水平垂直两个方向安装

- 执行标准

- 1、法兰连接尺寸：GB/T1724.1-98

- 2、结构长度：GB/T12221-1989，ISO5752-82

- 性能参数

| 型号 | 工作压力（MPa） | 适用温度（℃） | 适用介质 | 阀体材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H76H-10C～40 | 1.0～4.0 | －29～425 | 水、蒸汽、油品 | 碳钢 |
| H76W-10P～25 | 1.0～2.5 | ≤150 | 硝酸类 | 不锈钢 |
| H76Y-40P | 4.0 | ≤150 | 硝酸类 | 不锈钢 |

- 对夹式蝶型止回阀主要零部件材料：

| 零件名称 | 阀体 | 阀瓣 | 阀杆 | 弹簧 | 阀座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 铸铁、铸钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 |

- 对夹式蝶型止回阀主要零部件材料：

| 零件名称 | 阀体 | 阀瓣 | 阀杆 | 弹簧 | 阀座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 铸铁、铸钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 |

- 对夹式蝶型止回阀主要技术参数:

| 型号 | 公称压力 PN(MPa) | 强度试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H76X-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ | 清水 污水 |
| H76X-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |  |  |

- 对夹式蝶型止回阀主要外形尺寸：

| 公称通径 DN(mm) | L(mm) | H(mm) | D(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.0MPa | 1.6MPa |
| 50 | 43 | 60 | 105 | 105 |
| 65 | 46 | 73 | 124 | 124 |
| 80 | 64 | 89 | 142 | 142 |
| 100 | 64 | 110 | 162 | 162 |
| 125 | 70 | 141 | 192 | 192 |
| 150 | 76 | 168 | 218 | 218 |
| 200 | 89 | 219 | 272 | 273 |
| 250 | 114 | 273 | 328 | 328 |
| 300 | 114 | 324 | 378 | 384 |
| 350 | 127 | 356 | 438 | 444 |
| 400 | 140 | 418 | 489 | 495 |
| 450 | 152 | 457 | 540 | 555 |
| 500 | 152 | 526 | 594 | 616 |
| 600 | 178 | 626 | 695 | 734 |
| 700 | 229 | 672 | 810 | 804 |
| 800 | 241 | 778 | 916 | 910 |
| 900 | 241 | 878 | 1016 | 1010 |
| 1000 | 300 | 914 | 1124 | 1128 |