- 日标法兰闸阀概述：

- 日标法兰闸阀适用于JIS10～20K，工作温度-29～425℃（碳钢）及-40～500℃（不锈钢）的名种管路上，用于截断或接通管路中的介质。 
通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。 驱动方式 手动、伞齿轮传动及电动。
①产品设计制造符合国外先进标准要求，密封可靠，性能优良。 
②结构设计紧凑合理，造型美观。 
③采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。 
④阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，可适用于各种压力、温度及介质工况。 
⑤采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

- 标准规范

| 设计与制造 | 结构长度 | 连接法兰 | 压力-温度等级 | 试验与检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5、 GB9112～9131、 SH3406、 JIS B2212、 JIS B2214 | ANSI B16.34 | API598 |

- 主要零件材料及适用工况

| 主 要 零 件 材 料 | 阀体、阀盖、闸板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 (304) | CF3 (304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M (316) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密封面 | Cr13 或硬质合金 | 本体(W)或硬质合金(Y) |  |  |  |  |
|  | 阀杆及内件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 (304) | 00Cr19Ni11 (304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 (316) |
|  | 填 料 | 柔性石墨 |  |  |  |  |  |
|  | 垫 片 | 不锈钢缠绕垫片 |  |  |  |  |  |
| 适用 工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 |  | 强氧化性 介质 | 醋酸等腐蚀性介质 |  |
|  | 适用温度 | -29～425 ℃ | -40～500 ℃ |  |  |  |  |

- Z41H-10K,Z41H-20K日标钢制闸阀标准

| 设计与制造 Design and Manufacture | 结构长度 Face To Face | 法兰尺寸 Flange Dimension | 压力-温度 Pressure Temperature Lating | 试验-检验 Inspection and Test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JIS B2073 B2083 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2073 B2083 | JIS B2003 |

- Z41H-10K,Z41H-20K日标钢制闸阀规格  主要尺寸和重量 10K

| DN mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | W(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 2 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | 409 | 200 | 24 |
| 65 | 21/2 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | 535 | 250 | 31 |
| 80 | 3 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | 570 | 250 | 40 |
| 100 | 4 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | 590 | 250 | 55 |
| 150 | 6 | 267 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 | 630 | 300 | 90 |
| 200 | 8 | 292 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-23 | 960 | 350 | 145 |
| 250 | 10 | 330 | 400 | 355 | 325 | 24 | 15-25 | 1158 | 400 | 230 |
| 300 | 12 | 356 | 450 | 400 | 370 | 24 | 16-25 | 1378 | 450 | 330 |
| 350 | 14 | 381 | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-25 | 1543 | 500 | 460 |
| 400 | 16 | 406 | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-27 | 1738 | 600 | 600 |
| 450 | 18 | 432 | 620 | 565 | 530 | 30 | 20-27 | 1959 | 600 | 980 |
| 500 | 20 | 457 | 675 | 620 | 585 | 30 | 20-27 | 2214 | 680 | 960 |
| 20K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-19 | 480 | 200 | 32 |
| 65 | 21/2 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-19 | 510 | 250 | 39 |
| 80 | 3 | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 580 | 280 | 55 |
| 100 | 4 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-23 | 700 | 350 | 80 |
| 150 | 6 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-25 | 940 | 400 | 160 |
| 200 | 8 | 419 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-25 | 1190 | 450 | 250 |
| 250 | 10 | 457 | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-27 | 1390 | 500 | 370 |
| 300 | 12 | 502 | 480 | 430 | 395 | 35 | 16-27 | 1600 | 500 | 560 |
| 350 | 14 | 762 | 540 | 480 | 440 | 40 | 16-33 | 1750 | 600 | 870 |
| 400 | 16 | 838 | 605 | 540 | 495 | 46 | 16-33 | 1900 | 600 | 1150 |
| 450 | 18 | 914 | 675 | 605 | 560 | 48 | 20-33 | 2320 | 650 | 1270 |