- 不锈钢止回阀H44W

- H44W不锈钢旋启式止回阀产品用途

- 旋启式止回阀适用于压力PN1.6~16.0MPa工作温度-29~+550°的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，适用介质为水、油品、蒸汽、酸性介质等

- H44W不锈钢旋启式止回阀产品特点

- 旋启式止回阀是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的，属于一种自动阀门。止回阀用于管路系统，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及其驱动电机机反转，以及容器内介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过主系统压力的辅助系统提供补给的管路上.旋启式止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类，启闭件靠流动介质的力量自行开启 或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上，阻止介质回流，以防发生事故。

- 适用介质为：水、油品、蒸汽、酸性介质等。

- H44W不锈钢旋启式止回阀产品型号：H44W-16P、H44W-16R、H44W-16RL、H44W-25P、H44W-25R、H44W-25RL、H44W-40P、H44W-40R、H44W-40RL

- H44W不锈钢旋启式止回阀标准：

| 设计与制造 | 结构长度 | 压力-温度等级 | 连接法兰 | 试验与检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB12236 | GB12221 | GB9131 JB/T74 HG20604 | JB/T74-94 GB9113 HG20592-20635 | JB/T9092-1999 GB13927 |

- H44W不锈钢旋启式止回阀压力试验：

| 称压力 PN(MPa) | 试验压力(MPa) |  | 适用温度(℃) |  |  |  | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强度试验 | 密封试验 | WCB | Cr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |  |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤220 | ≤200 | 水、油品、蒸汽、酸性介质 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 9.6 | 7.1 |  |  |  |  |  |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 |  |  | - |  |  |
| 16.0 | 24.0 | 17.6 |  |  |  |  |  |
| 25.0 | 37.5 | 27.5 |  |  |  |  |  |

- H44W不锈钢旋启式止回阀主要零件材料及性能：

| 零件名称 | 材料编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀 体 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀 盖 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀 瓣 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 摇 杆 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀 座 | 25 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 销 轴 | 1Cr17Ni2 |  | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 密封环、垫片 | 包覆垫 |  | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |

- ◆H44W不锈钢旋启式止回阀性能参数

| 型号 |  | H44H-16C～40P | H44W-16P～40P |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作压力(MPa) |  | 1.6～4.0 |  |
| 适用温度(℃) |  | ≤425 | ≤150 |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 |
| 材料 | 阀体、阀盖、阀瓣 | 碳素钢 | 铬镍钛不锈钢 |
|  | 密封面 | 碳钢堆焊铁基合金 | 本体密封 |