- 全天候石油储罐呼吸阀概述：

- GFQ-2型全天候呼吸阀用于油及液体罐上,来排除罐内的正压和负压气体,使罐内液体进出方便.如罐体上不装呼吸阀罐内的液体进出有一定的障碍,很可能出现罐体变型和振动,该产品设计合理,结构简单,使用方便;是储罐的必备产品,不可缺少。

- 全天候呼吸阀的性能及特点：
新型全天候呼吸阀壳体选用铸铁、铸钢和铝合金，耐腐蚀性好；
阀盘采用四氟材料，耐低温，防冻性能好；
结构简单，易检修，安全方便；

- +新型全天候呼吸阀性能完全符合石油工业部标准 SY7511-87 规定。

- 全天候呼吸阀的适用范围：

- 新型全天候呼吸阀适用于储存闪点低于 28 ℃的甲类油品和闪点低于 60 ℃的乙类油品，如汽油、笨、甲笨、煤油、轻柴油、机油、原油等油品及性质相同的化工产品储罐。 可与新型波纹阻火器配套使用。

- 全天候呼吸阀的使用说明：
呼吸阀安装在储罐顶部，是解决罐内正压，负压的气体，使罐内的液体进出没有受到阻碍，当外液体输入罐内时有大量的气体往外呼（称正压）。如罐内液体往外输出时罐内必须从外空气吸进罐内（称负压）。如停止工作时呼吸阀自动关闭不会把罐内液气往外泄漏，使罐内的液体质量得到了有利的保障。

- 全天候呼吸阀的维护与保养：

- 为了呼吸阀使用安全，在使用前先检查导杆和阀盘是否灵活。

- 此阀要定期（ 6 个月内）检查通气口正、负阀盘是否灵活，阀盘接触面有无损坏，如有损坏应立即检修。检修完毕后，一切正常可重新使用。

- 全天候呼吸阀的主要技术参数：

| A级正压 | 355Pa (36毫米水柱) |
| --- | --- |
| 负压 | 295Pa (30毫米水柱) |
| B级正压 | 980Pa (100毫米水柱) |
| 负压 | 295Pa (30毫米水柱) |
| C级正压 | 1765Pa (180毫米水柱) |
| 负压 | 295Pa (30毫米水柱) |

- 全天候呼吸阀的零部件材料：

| 阀体材料 | 碳钢WCB、不锈钢304、316、铝合金 |
| --- | --- |
| 正压阀盘材料 | 不锈钢304、316、铝合金 |
| 负压阀盘材料 | 不锈钢304、316、四氟PTFE |
| 环境温度℃ | -30~60 |

- 国标法兰连接外形尺寸： GB、JB

| 规格 | 安装尺寸（毫米） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D | D3 | H | M-h |
| DN25 | 70 | 100 | 115 | 180 | 4×10 |
| DN50 | 110 | 140 | 160 | 255 | 4×12 |
| DN80 | 150 | 185 | 213 | 260 | 4×16 |
| DN100 | 170 | 205 | 265 | 290 | 4×16 |
| DN150 | 225 | 260 | 305 | 330 | 8×16 |
| DN200 | 280 | 315 | 355 | 350 | 8×16 |
| DN250 | 335 | 370 | 420 | 400 | 12×16 |