- ZCS水用电磁阀概述：

- ZCS水用电磁阀适用于以水或液体、气体为介质，进入液位、浓度、流量、计量或排放循环等自动控制的二位式通断切换二口二位式常闭或常开式。

- 结构特点

- 1、电磁先导膜片式操作结构
2、阀门流量比普通阀提高10%
3、采用特殊密封结构和特种密封材料无泄漏
4、寿命长是同类产品的5倍以上
5、工作平稳噪音低、无水锤冲击、无颤抖声
6、采用膜片式、对介质洁净度要求较低
7、不锈钢可动铁芯经久耐用，反应快速；
8、配管方式可任意角度安装,为增强寿命最好是水平管线圈朝上
9、防爆线圈符合T4,T5和测CE的标准（德国NASS线圈）
10、引用标准：GB3836?9 防爆标志 Exm I/IIT4(国产线圈)

- 本阀通径15～100为膜片式为二次开阀的先导式电磁阀，通径125～300为三次开阀的先导式电磁阀，其结构主要由副阀和主阀组成。根据断电时所处开关状态的不同，可分为常闭电磁阀和常开电磁阀。常闭电磁阀，常位时，活动铁芯封住副阀口，阀腔内压力平衡，副阀、主阀口封闭。当线圈通电，产生电磁力：将活动铁芯吸上，副阀打开，主阀腔内的介质自导阀门外世，以致主阀阀杯上下产生压力差，膜片或阀杯被迅速托起主阀口开启，阀呈通路状态。
　　 当线圈断电，磁场消失，活动铁芯复位，封闭副阀口，继而副阀和主阀阀杯内压力上升，主阀阀杯压向阀座，阀又呈关闭状态。
　　 常开电磁阀，当线圈通电时，产生磁力，衔铁在磁力作用下下移，推动副阀阀杯下移，副阀关闭，随着主阀阀杯上下压差趋向相等，主阀阀杯由自重压向密封面，阀门关闭。当线圈断电后，磁力为零，衔铁祁副阀阀杯由于弹簧作用上升，副阀打开，主阀阀杯内介质经副阀流走，压力下降，当压力降到一定值后，主阀阀杯由上下压差作用向上升起，主阀打开，阀门开启。

- 技术参数

| 公称通径（mm） | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作介质 | 液体、水、≤ΟE、及其他非腐蚀性流体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功耗VA | 17 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体材质 | 铸铁铜不锈钢 |  |  |  |  |  | 铸铁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量系数 Kv值 | 2.8 | 5 | 8.5 | 12 | 18 | 28 | 45 | 70 | 110 | 180 | 250 | 600 | 870 | 1000 |
| 动作方式 | 常开常闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型式 | 先导式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度（℃） | -5～80 |  |  |  |  |  | -50～60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作压力（Mpa） | 0.05～1.0 |  |  |  |  |  | 0.1～1.0 |  |  |  |  | 0.15～1.0 |  |  |
| 额定电压 | AC220V?DC24V其余规格可作特殊订货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |