- ZCG、ZCZG高温电磁阀概述：

- ZCG、ZCZG高温电磁阀用于各种中温、高温、常压、高压场合,适用于中高温热水、高温蒸汽、饱和蒸汽、过热蒸汽及导热油等管路的自动控制；广泛应用于窑炉设备、干燥设备、石油化工、生物制药、暖通空调、电镀涂装、橡塑机械、食品饮料、造纸、印染及电力矿业等行业，是自动化控制工程、项目改造及设备配套的首选产品。
①特殊场合可持续长时间通电，采用全金属密封，介质流体温度可达450℃
②不同的使用介质,采用针对性的密封, 更加提高电磁阀合理性
③采用新颖巧妙的阀芯结构及安装散热装置，使结构更加紧凑，重量是同类产品的三分之一
④采用不锈钢活塞结构，阀芯磨损可自动补偿，更加提高电磁阀的寿命和可靠性，可持续频繁工作
⑤介质流体最高压力可分别提供4.0Mpa;

- 主要技术参数和性能指标:

| 参数/型号 | ZCZG |  |  |  | ZCZH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力（MPa） | 2.5 |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |
| 工作压力（MPa） | 0.1～2.5 |  |  |  | 0.4～4.0 |  |  |  |  |
| 介质种类 | 轻油、蒸汽、热水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度（℃） | ≤250 |  |  |  | ≤400 |  |  |  |  |
| 电源电压 | AC200V?DC24V其余规格可作特殊订货 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称通径（mm） | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 流量系数（Kv） 泄漏量（ml/min） | 按 JB/T7352-94规定动 按 JB/T7352-94.F规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率 | 170VA |  |  |  | 480VA |  |  |  |  |

- 主要外形尺寸：

| DN | L | H | D | D1 | D2 | D3 | b | f1 | f | n-d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 160 | 298 | 95 | 65 | 39 | 45 | 16 | 4 | 2 | 4－－Φ14 |
| 20 | 200 | 304 | 105 | 75 | 50 | 55 | 16 | 4 | 2 | 4－－Φ14 |
| 25 | 200 | 304 | 115 | 85 | 57 | 65 | 16 | 4 | 2 | 4－－Φ14 |
| 32 | 200 | 314 | 140 | 100 | 65 | 78 | 18 | 4 | 2 | 4－－Φ18 |
| 40 | 260 | 433 | 150 | 110 | 75 | 85 | 18 | 4 | 3 | 4－－Φ18 |
| 50 | 300 | 433 | 165 | 125 | 87 | 100 | 20 | 4 | 3 | 4－－Φ18 |
| 65 | 340 | 460 | 185 | 145 | 109 | 120 | 22 | 4 | 3 | 4－－Φ18 |
| 80 | 380 | 460 | 200 | 160 | 120 | 135 | 22 | 4 | 3 | 4－－Φ18 |
| 100 | 430 | 461 | 235 | 190 | 149 | 160 | 24 | 4.5 | 3 | 4－－Φ22 |

- 安装说明：

- 1．ZCZG高温电磁阀安装前应仔细阅读产品的使用说明书，查核产品是否完全符合使用要求，熟悉安装要点，做好准备工作。
2．安装时ZCZG高温高压电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，ZCZG高温高压电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致，不得安装在有溅水或漏水的地方。
3．接管之前用0.3MPa的压力对管道充分冲洗，把管道中的金属粉末密封材料残留，锈垢等完全清除；ZCZG高温高压电磁阀的工作介质应清洁无颗粒; 杂质，建议阀前安装过滤器，蒸汽管路安装疏水阀；进水电磁阀内件表面上的污物及过滤器，须定期清洁干净。
4．在ZCZG高温高压电磁阀发生故障时，为了及时隔离ZCZG高温高压电磁阀，并保证系统正常运行，最好安装旁路装置。
5．不要将ZCZG高温高压电磁阀安装于管道低凹处，以免蒸汽冷凝水，杂质等沉淀在阀内而妨碍动作。
6．普通型ZCZG高温高压电磁阀不可在易燃易爆危险场合使用。
7．在管道刚性不足情况下，建议把ZCZG高温高压电磁阀阀前后管子用支架固定，以防ZCZG高温高压电磁阀工作时引起振动。
8．ZCZG高温高压电磁阀前后管道上需装压力表，以便观察。