- 200P型可调式减压阀概述：

- 200P型可调式减压阀该减压阀为一直接式可调减压阀，采用隔膜型水力操作方式，可水平或垂安装于给水、消防系统或其它清水系统中。在一定流量范围内可控制该阀出口压力，为一相对固定值。具有体型小巧，易于安装等特点，且附有内置式滤网，可方便整体安装作业，避免杂物堵塞，使其更加安全可靠。

- 主要技术参数

| 型号 | 200P-10T | 200P-16T |
| --- | --- | --- |
| 公称压力PN（MPa） | 1.0 | 1.6 |
| 阀体试验压力（MPa） | 1.5 | 2.4 |
| 阀座试验压力（MPa） | 1.1 | 1.76 |
| 最高流量（M/s） | 6 |  |
| 减压范围 | ≤0.7MPa |  |

- 主要零件材料

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体、阀瓣 | 铝青铜 |
| 滤网、螺母、垫片、弹簧压盖 | 不锈钢 |
| 弹簧 | 60Si2Mn |
| O形圈 | 丁腈橡胶 |

- 主要外形尺寸：

| 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | H | H1 |
| 15 | 112 | 170 | 130 |
| 20 | 112 | 183 | 130 |
| 25 | 135 | 189 | 143 |
| 32 | 165 | 242 | 195 |
| 40 | 192 | 273 | 222 |
| 50 | 231 | 307 | 252 |