- UJ941H电动柱塞截止阀概述

- 电动柱塞截止阀外形分Z字形和腰鼓形两种，但内部结构和零件尺寸完全相同。有金属和非金属密封。

- 柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密环、手轮等零件组成。当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在孔架中间上

- 下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。

- 在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节压盖中法兰螺栓，使密封环压缩所产品生的侧向力与阀体中孔面及柱

- 塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内泄漏、同时阀门开启矩小、能实现阀门的迅速开启和关闭。

- 由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，具有经受长期高温、高压而不丧失弹性，所以密封性能可

- 靠，经久耐用。

- 电动柱塞截止阀所需的力距参数表：

| DN(mm) 尺寸（mm） | U941SM-25(40)(N.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| PN2.5 | 120 | 220 | 240 | 320 | 480 | 550 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 4000 |
| PN4.0 | 250 | 300 | 340 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 2600 | 2800 | 3400 | 4000 | 5000 | 5800 |

- 电动柱塞截止阀主要连接结构尺寸：

| DN(mm) 尺寸（mm） | （UJ941H）U941SM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
| 型号 | SMC-03 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-0 SMC-1 | SMC-0 SMC-1 | SMC-1 | SMC-1 SMC-2 | SMC-1 SMC-2 | SMC-1 SMC-2 | SMC-1 | SMC-2 | SMC-3 |
| W | 865 | 910 | 910 | 910 | 940 1052 | 940 1052 | 1052 | 1052 1150 | 1052 1150 | 1052 1150 | 1150 | 1150 |  |
| D | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 （375） | 425 （450） | 485 （515） | 555 （580） | 620 （666） | 670 （685） | 730 （755） |
| K | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 （320） | 370 （385） | 430 （450） | 490 （510） | 550 （585） | 600 （610） | 660 （670） |
| D1 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 （284） | 330 （345） | 389 （409） | 448 （465） | 503 （535） | 548 （560） | 609 （615） |
| t | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 （34） | 32 （38） | 34 （42） | 38 （46） | 40 （50） | 42 （50） | 44 （52） |
| n-φ | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 （12-30） | 12-30 （12-33） | 16-30（16-33） | 16-33 （16-36） | 16-36 （16-39） | 20-36 （20-39） | 20-36 （20-42） |