- H42N氨气止回阀

- 氨用立式止回阀的详细资料：氨用止回阀,立式止回阀,止回阀

- 一、H42N氨气止回阀主要设计参数

- 设计、制造：GB/T12235-89
法兰连接：JB/T79-94、GB9113-2000
结构长度：GB12221-89
公称通径：DN32~DN200mm 
公称压力：PN1.6、2.5、4.0MP。

- 二、H42N氨气止回阀主要性能参数

| 公称压力 | 壳体试验 | 密封试验 | 适用介质 | 适宜温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 氨气、天然气等 | -40~+80℃ |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |  |  |

| 阀体、阀盖 | 阀瓣 | 密封面 |
| --- | --- | --- |
| WCB | 碳钢 | 不锈钢和尼龙1010 |

- 三、H42N氨气止回阀主要外形尺寸

| 公称通径 DN(mm) |  | H41N-25型主要尺寸（mm） |  |  |  |  |  | 重量(kg) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |  |  |
| 32 |  | 110 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | - |  |
| 40 |  | 120 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | - |  |
| 50 |  | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 7.7 |  |
| 65 |  | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 10.8 |  |
| 80 |  | 185 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 11.9 |  |
| 100 |  | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 19.1 |  |
| 125 |  | 275 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | - |  |
| 150 |  | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 46.4 |  |
| 200 | PN1.6 PN2.5 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 63.5 |  |
|  | PN4.0 | 380 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 |  |  |