- 100X遥控浮球阀

- 结构特点和用途

- 潍坊潍高阀门100X遥控浮球阀由主阀、针阀、球阀、浮球阀、微型过滤器等组成水力控制接管系统，调定后，自动控制液面高度。
本产品直接利用液面控制，不需要其它装置和能源，保养简便，液面控制准确度高，不受水压影响，密封可靠。
本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统的水塔、水池等设施的液面控制。

- 工作原理

- 当管道从进水端给水时，由于针阀、球阀、浮球阀是常开的，水通过微型过滤器、针阀、控制室、球阀、浮球阀进入水池，此时控制室不形成压力，主阀开启，水塔(池)供水。
当水塔(池)的水面上升至设定高度时，浮球浮起关闭浮球阀，控制室内水压升高，推动主阀关闭，供水停止。当水面下降时，浮球阀重新开启，控制室水压下降，主阀再次开启继续供水，保持液面的设定高度。

- 主要零件材料

| 公称压(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 |  |  |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |

| 零件名称 | 零件材料 |
| --- | --- |
| 阀体 阀盖 | WCB |
| 阀座 阀盘 | 铜合金 |
| 密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 弹簧 | 50CrVA |
| 针型阀 | 铜合金 |
| 球阀 | 铜合金 |
| 浮球阀 | 铜合金 |
| 微型过滤器 | 不锈钢 |

- 连接尺寸（PN 1.0-2.5MPa）

| 公称通径DN | L | H | H1 | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 250 | 260 | 90 | 340 | 260 |
| 65 | 280 | 285 | 98 | 350 | 270 |
| 80 | 310 | 295 | 110 | 360 | 280 |
| 100 | 350 | 315 | 120 | 380 | 290 |
| 125 | 400 | 335 | 145 | 420 | 340 |
| 150 | 450 | 390 | 155 | 440 | 360 |
| 200 | 550 | 460 | 190 | 465 | 385 |
| 250 | 650 | 520 | 250 | 495 | 415 |
| 300 | 800 | 620 | 290 | 580 | 440 |
| 350 | 900 | 650 | 330 | 605 | 470 |
| 400 | 1000 | 710 | 360 | 630 | 490 |
| 450 | 1000 | 750 | 445 | 655 | 510 |
| 500 | 1100 | 800 | 495 | 685 | 545 |
| 600 | 1100 | 900 | 550 | 740 | 610 |
| 700 | 1450 | 1000 | 605 | 800 | 670 |
| 800 | 1560 | 1100 | 730 | 860 | 730 |
| 900 | 1800 | 1200 | 800 | 915 | 785 |
| 1000 | 2000 | 1330 | 910 | 985 | 855 |