FX2N-2AD 两通道A/D。

分辨率为12位二进制的高精度模拟量输入模块

FX2N-2AD可进行2通道的电压输入(DC0-10V DC0-5V)或者电流输入(DC4 - 20mA)

| 项目 | 电压输入 | 电流输入 |
| --- | --- | --- |
| 模拟量输入范围 | DC 0-10V DC 0 -5V(输入电阻200KQ)绝对最大输入：-0.5V +15V | DC4 - 20MA(输入电阻250Q) 绝对最大输入：-2MA +60MA |
| FX2N-2AD输入特性 | 可混合使用电压输入和电流输入。2个通道的输入特性相同。 |  |
| 有效的数字量输出 | 12位二进制 |  |
| FX2N-2AD分辨率 | 2.5MV(10V x 1/4000)1.25MV (5VX 1/4000) | 4MA((20-4)MAX 1/4000) |
| 合精度 | ±1%(针对满量程10V) | ±1%(针对满量程(20-4)MA) |
| 转换速度 | 2.5ms/1个通道(与顺控程序同步动作） |  |
| 隔离方式 | 输入和PLC的电源间采用光耦及DC/DC转换器进行隔离（各输 入间不隔离） |  |
| FX2N-2AD电源 | DC5V 20mA(PLC内部供电）DC24V 50mA(PLC内部供电） |  |
| 输入输出占用点数 | 占用8点可编程控制器的输入或者输出计算在输入或者输出侧都可 |  |
| 适用的PLC | FX1N、FX2N、FX3U、FX2NC(需要FX2NC-CNV-IF)、FX3UC PLC |  |
| FX2N-2AD重量 | 0.2kg |  |