C2000 S107

RS232-RS485/RS422

接口转换器

使用说明

目录

第1章 概述	- 2 -

第2章 性能参数	- 3 -

第3章 连接器和信号	- 4 -

第4章 安装设置	- 5 -

第5章 连接应用	- 6 -

5.1  RS-232至RS-422转换	- 6 -

5.2  RS-232至RS-485转换	- 7 -

5.3  转换器之间RS-485半双工通信	- 8 -

第6章 电源及浪涌接地保护	- 9 -

6.1  外接电源	- 9 -

6.2 浪涌接地保护	- 9 -

第7章 产品保修卡	- 10 -

# 概述

C2000 S107防雷隔离型接口转换器，兼容RS-232C、RS-485、RS-422标准，能将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-485或RS-422信号。快速瞬态电压抑制器（TVS）可以有效的抑制闪电和ESD，提供每线600W的雷击浪涌保护功率，可以有效的防止雷击和共地干扰。C2000 S107提供自动流向控制，和RS-485、RS-422自动识别功能，使用更加简单。

特点：

→自动流向控制；

→防雷，每线600W的雷击浪涌保护功率；

→RS-485/422自动识别功能；

→接口兼容RS-232、RS-485、RS422标准。

# 性能参数

| 基本信息 | RS-232端 | 连接器：DB9（母头）信号：RXD、TXD、GND |
| --- | --- | --- |
|  | RS-458/422端 | 连接器：接线端子 信号：T+（458+）、T-（485-）、GND、R+、R-（自动识别） |
|  | RS458数据流向控制 | 自动 |
|  | 波特率 | 300bps~115200bps |
|  | 静电防护 | 15KV ESD |
|  | 防雷 | 600W |
|  | 传输距离 | 0~1.2公里 |
| 环境 | 操作温度 | -25℃~85℃ |
|  | 存储温度 | -60℃~125℃ |
|  | 工作湿度 | 5~95%RH，不凝露 |
| 机械机构 | 尺寸（长×宽×高） | 90×65×25.5mm |
| 电源需求 | 电压 | 9~24VDC |
|  | 电流 | 100mA@12VDC |
| 其他 | 保修 | 5年质保 |

# 连接器和信号

RS-232引脚定义							RS-422 / RS-485引脚定义

| DB9 Female（PIN） | RS-232（DCE） |
| --- | --- |
| 1 | 空 |
| 2 | TXD |
| 3 | RXD |
| 4 | 空 |
| 5 | GND |
| 6 | 空 |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |

| DB9 Public（PIN） | RS-422定义 | RS-485定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发送负T - | 485- |
| 2 | 发送正T + | 485+ |
| 3 | 接收正R + | NC |
| 4 | 接收负R - | NC |
| 5 | GND | GND |

# 安装设置

安装C2000 S107防雷型接口转换器前请先仔细阅读产品说明书。

C2000 S107 接口转换器支持以下四种通信方式：

1、点到点/四线全双工

2、点到多点/四线全双工

3、点到点/两线半双工

3、点到多点/两线半双工

RS-232至RS-485与RS-232至RS-422可自动切换。

# 连接应用

## 5.1  RS-232至RS-422转换

RS-232至RS-422点到点/四线全双工通信

C2000 S107

RS-232至RS-422点到多点/四线全双工通信

C2000 S107

转换器之间RS-422全双工通信

C2000 S107					C2000 S107

## 5.2  RS-232至RS-485转换

RS-232至RS-485点到点/两线半双工通信

C2000 S107

C2000 S107

RS-232至RS-485点到多点/两线半双工通信

或

注意：分支距离不得超过5米

## 5.3  转换器之间RS-485半双工通信

C2000 S107					C2000 S107

# 电源及浪涌接地保护

## 6.1  外接电源

C2000 S107防雷型接口转换器，可以采用产品已配的9V电源适配器供电，也可从其它直流电源或设备供电，供电电压+9V~+24V、电流300mA。

接线如图：

## 浪涌接地保护

普通的接口转换器没有配备大能量的保护装置，由于线路感应在接口数据线上的瞬态高压，试图从设备的最小电阻路径释放能量到地线，因此容易造成接口期间的损坏，防雷型接口转换器能够提供每线600W的雷击保护功率，快速的瞬态电压抑制器（TVS）可以有效地抑制闪电（Lightning）和ESD。

# 产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您购买和使用本公司的产品！

您所购买的产品在正常使用产品的情况下，凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题，自购买之日期提供免费换新与保修服务（具体参见产品保修、换新表格）。凡是由于用户不按本产品说明书要求，自行安装、拆卸或不正确使用而造成的损坏本公司提供维修，但收取适当维修费。

保修条例：

      - 自购买产品之日起，在正常使用的情况下（由公司授权技术人员判定），对发生故障的产品进行免费维修或换新(具体时间参考保修、换新表格)。

      - 在保修期内曾经由我公司以外的维修人员修理或更改过的产品、或安装不当、输入电压不正确、使用不当、意外事件或自然灾害等原因引起的故障的产品不属于换新、保修范围。

      - 在接受保修服务前，需要客户出示保修卡或购买发票来证明产品购买日期。无法确认日期的将不予保修。

      - 经我公司换新或维修后的产品有90天保修期。

      - 所有换新、保修或维修的产品，用户承担运费和运送时的风险。

      - 超过保修期或不符合保修条件的产品，本公司提供收费维修。

      - 和本保修条款发生冲突的其他口头承诺等，参照本保修条款执行。

      - 我公司在产品制造、销售及使用上所担负的责任，均不应超过产品的原始成本。本公司不承担任何连带责任。

      - 本条款的解释权归本公司所拥有。

保修、换新表格

|  | 带外壳产品 | 不带外壳产品 | 电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 换新 | 3个月内换新 | 1个月内换新 |  |
| 保修 | 5年内保修 | 1年内保修 | 一年内保修 |