圣阳牌GFM-C系列电池 产品名称： 圣阳牌GFM-C系列电池. 规 格：; GFM-C系列. 产品备注：; 圣阳牌GFM-C系列电池. 产品类别：; 圣阳蓄电池.

产 品 说 明

产品概述 圣阳牌GFM-C系列电池采用最新的AGM阀控技术、高纯度原辅材料以及多项自主专利技术，具有较长的浮充和循环寿命，具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高低温性能。产品满足国内及国际标准，是无线和固定通信备用设备最理想、最可靠的选择，同时可以广泛的应用在数据、电视信号传输以及EPS/UPS等领域。 产品特征 - 容量范围（C10）：80Ah—3000Ah（25℃）； - 电压等级：2V、6V、12V； - 设计寿命长：2V系列电池设计寿命达15年，6V、12V为10年；（25℃）； - 自放电小：≤1%/月（25℃）； - 密封反应效率高：≥99%； - 结构紧凑，比能量高； - 工作温度范围宽：-15~45℃。 结构特点 - 板栅：采用子母板栅结构专利技术； - 正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺； - 隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板； - 电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)； - 端子密封：采用多层极柱密封专有技术； - 安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构； - 接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。 产品型号; 额定电压; 10h率容量（Ah）; 长(mm); 宽(mm); 高(mm); 总高 (mm); 重量 (kg); 短路电流; 参考内阻; 端子类型. GFM-100C; 2; 100; 172.5; 65; 212; 212; 5.3; 2700; 0.65; GFM-25. GFM-200C; 2; 200; 98.5; 174; 348.5; 357.5; 13.5; 3100; 0.50; GFM-21. GFM-300C; 2; 300; 141; 174; 348.5; 357.5; 19.0; 3900; 0.43; GFM-21. GFM-400C; 2; 400; 175; 174; 348.5; 357.5; 24.0; 4900; 0.36; GFM-21. GFM-500C; 2; 500; 213.5; 174; 348.5; 357.5; 30.0; 5200; 0.34; GFM-21. GFM-600C; 2; 600; 252; 175; 348.5; 357.5; 35.5; 5600; 0.30; GFM-21. GFM-800C; 2; 800; 350; 173; 338; 347; 49.0; 7200; 0.19; GFM-21. GFM-1000C; 2; 1000; 430; 173; 338; 347; 59.5; 8600; 0.17; GFM-21. GFM-1200C; 2; 1200; 510; 175; 338; 347; 70.5; 9000; 0.16; GFM-21. GFM-1500C; 2; 1500; 318; 341; 341; 351; 86.5; 11500; 0.18; GFM-27. GFM-2000C; 2; 2000; 433; 342; 341; 351; 118.0; 13400; 0.10; GFM-27. GFM-3000C; 2; 3000; 629; 346; 341; 351; 174.0; 20000; 0.09; GFM-27. 3GFM-200; 6; 200; 375; 170; 211; 240; 33.0; 4000; 1.5; GFM-12. 6GFM-80; 12; 80; 329; 172; 215.5; 223; 29.3; 1935; 6.2; GFM-22. 6GFM-100; 12; 100; 407; 173; 222; 231; 36.5; 2400; 5.0; GFM-22. 6GFM-150; 12; 150; 497; 203; 228; 237.5; 53.6; 3150; 3.8; GFM-22. 6GFM-200; 12; 200; 497; 259; 228; 237.5; 70.0; 4120; 2.9; GFM-22..

北京盛世恒唐科技有限公司主要经营【ups电源、蓄电池】

ups电源系列：山特ups电源、APCups电源、梅兰日兰ups电源、冠军ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、科士达ups电源、等各种品牌。

ups蓄电池系列：冠军蓄电池、松下蓄电池、汤浅蓄电池、大力神蓄电池、科华蓄电池、阳光蓄电池、赛特蓄电池、友联蓄电池、凤凰蓄电池、滨松蓄电池、山特蓄电池、松树蓄电池、赛能蓄电池、圣阳蓄电池、OTP蓄电池、理士蓄电池、易事特蓄电池、奥克松蓄电池、等各种品牌。

手机:13716521288（24小时服务）

传真：010-83876911

电话：010-57269905

QQ:13716521288

联系人：杨先生

北京盛世恒唐科技有限公司欢迎您的咨询