一、用途
CJX2- □Z 系列系列直流操作交流接触器适用于交流50Hz
（或60HZ）额定绝缘电压为690V，额定电流至95A 的电力系统中。供远距离频繁地接通和分断电路之用。其主要控制对象是电动机，也可用于控制如电焊机、电容器组、电热装置、照明设备等其它负载。
二、型号及规格
结构特点
立体布局，积木组合结构，上方可加装辅助触头组及空气延时头，有利于扩大能，两侧可加装辅助触头，线圈两端可加装延时或过电压吸收等各种功能模块。
触头采用双断点，强制摩擦结构，有自洁作用
触头有编号、直观，便于安装
结构特点
CJ X 2-□□ □□ Z □
Z表示直流操作
10 表示辅助触头为一对常开，01 表示辅助触头为一
对常闭，11表示辅助触头为一对常开一对常闭，04
表示辅助触头为四对常开，08表示辅助触头为两对常
开两对常闭

三、正常工作条件和安装条件周围空气温度-25℃~+45℃;24 小时平均值不超过+35℃；
海拔不超过2000m。
空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25℃，同时该月的月平均最大相对湿度不超过90%；并考虑到因温度变化发生产品上的凝露。
额定工作制：
a）八小时工作制；
b）断续周期工作制（断续工作制）；
c）不间断工作制。单位
环境污染等级为“污染等级3”
安装类别为“安装类别III”；
该系统接触器可采用螺钉安装或安装在35mm（CJX2-09□□Z～32□□ Z）、75 mm（CJX2-40□□Z～95□□Z）U型安装轨上。
四、订货须知
在订货时须写明以下内容：
接触器的全型号及名称；
控制线圈的电压；
订货数量：
例如：CJX2-0910z 直流操作交流接触器，电压DC 48V，10 台；表示为9A接触器的主触头为常开的，控制线圈的电压直流48V，订货数量为10台。
特殊控制电压规格产品，如用户需要可特殊订货