产品用途： ▲T系列热过载继电器主要用于交流50Hz或60Hz,电压至660V、电流至500A的电力线路中，一般用作三相感应电动机的过载与断相保护，常与B系列交流接触器配合组成电磁起动器，也可单独使用。该系列热过载继电器从德国ABB公司引进，符合IEC、VDE等国际标准和一些国家的有关标准及规范。 技术数据和性能： 型号; T6; T16/T16K; T25; T25K16; T25K25. 额定电流(Ie)A; 6; 16; 25; 25; 25. 约定发热电流(Ith)A; 10.5; 17.6; 32; 19; 32. 额定绝缘电压(Ui)V; 690. 热元件整定电流范围A; 0.11~0.17; 0.11~0.16; 0.10~0.16; 0.10~0.16; 13.0~19.0. 0.17~0.26; 0.14~0.21; 0.16~0.25; 0.16~0.25; 18.0~25.0. 0.26~0.42; 0.19~0.29; 0.25~0.40; 0.25~0.40; 24.0~32.0. 0.42~0.65; 0.27~0.40; 0.40~0.63; 0.40~0.63. 0.65~1.00; 0.35~0.52; 0.63~1.00; 0.63~1.00. 0.85~1.30; 0.42~0.63; 1.00~1.40; 1.00~1.40. 1.10~1.60; 0.55~0.83; 1.30~1.80; 1.30~1.80. 1.35~2.00; 0.70~1.00; 1.70~2.40; 1.70~2.40. 1.70~2.40; 0.90~1.30; 2.20~3.10; 2.20~3.10. 2.20~3.20; 1.10~1.50; 2.80~4.00; 2.80~4.00. 3.00~4.70; 1.30~1.80; 3.50~5.00; 3.50~5.00. 4.00~6.30; 1.50~2.10; 4.50~6.50; 4.50~6.50. 5.50~8.00; 1.70~2.40; 6.00~8.50; 6.00~8.50. 7.50~10.5; 2.10~3.00; 7.50~11.0; 7.50~11.0. 2.70~4.00; 10.0~14.0; 10.0~14.0. 3.00~4.50; 13.0~19.0; 13.0~19.0. 4.00~6.00; 18.0~25.0; -. 5.20~7.50; 24.0~32.0; -. 6.30~9.00; -; -. 7.50~11.0; -; -. 9.00~13.0; -; -. 12.0~17.6; -; -. 型号; T45; T75; T105; T170; T200; T250; T370/T37K. 额定电流(Ie)A; 45; 75; 105; 170; 200; 250; 370. 约定发热电流(Ith)A; 45; 80; 115; 200; 200; 400; 500. 额定绝缘电压(Ui)V; 690. 热元件整定电流范围A; 0.28~0.40; 18~25; 27~42; 90~130; 65~90; 100~160; 100~160. 0.35~0.52; 22~32; 36~52; 110~160; 80~110; 160~250; 160~250. 0.45~0.63; 29~42; 45~63; 140~200; 100~135; 250~400; 250~400. 0.55~0.83; 36~52; 57~82; -; 110~150; -; 310~500. 0.70~1.00; 45~63; 70~105; -; 130~175; -; -. 0.86~1.30; 60~80; 80~115; -; 150~200; -; -.

T系列热过载继电器与B系列交流接触器配合表

| 序号 | 型号 | T16 | T25 | T45 | T105 | T170 | T250 | T370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B9 | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 2 | B12 | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 3 | B16 | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 4 | B25 | - | ● | - | - | - | - | - |
| 5 | B30 | - | ● | - | - | - | - | - |
| 6 | B37 | - | - | ● | - | - | - | - |
| 7 | B45 | - | - | ● | - | - | - | - |
| 8 | B65 | - | - | - | ● | - | - | - |
| 9 | B85 | - | - | - | ● | - | - | - |
| 10 | B105 | - | - | - | ● | ● | - | - |
| 11 | B170 | - | - | - | ● | ● | - | - |
| 12 | B250 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 13 | B370 | - | - | - | - | - | - | ● |

注：1）T16、T25、T75可装上接线座组成独立式热过载继电器　2）T45以独立式供货，配B37、B45时应另行订购相应的联结板。3）T105可与B105直接联结，配B65、B85或B170时，应另行订购相应的联结板。4）T170以独立式供货，配B105、B170时，应另行订购相应的联结板。

T系列热过载继电器与RMK系统接流接触器配合表

| 序号 | 型号 | T6 | T20 | T40 | T70 | T110 | T200 | T300 | T500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RMK-6 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | RMK-9 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 3 | RMK-12 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 4 | RMK-16 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 5 | RMK-25 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 6 | RMK-30 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 7 | RMK-40 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 8 | RMK-50 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 9 | RMK-63 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 10 | RMK-75 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 11 | RMK-95 | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 12 | RMK-110 | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 13 | RMK-145 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14 | RMK-185 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15 | RMK-210 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 16 | RMK-260 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 17 | RMK-300 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 18 | RMK-400 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 19 | RMK-500 | - | - | - | - | - | - | - | ● |

T系列热过载继电器与切换电容器接触器配合表

| 序号 | 型号 | T25 | T40 | T70 | T75 | T110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B25C | ● | - | - | - | - |
| 2 | B30C | ● | - | - | - | - |
| 3 | B50C | - | - | - | ● | - |
| 4 | B63C | - | - | - | ● | - |
| 5 | B75C | - | - | - | ● | - |
| 6 | RMK-25C | - | ● | - | - | - |
| 7 | RMK-30C | - | ● | - | - | - |
| 8 | RMK-50C | - | - | ● | - | - |
| 9 | RMK-63C | - | - | ● | - | - |
| 10 | RMK-75C | - | - | ● | - | - |
| 11 | RMK-95C | - | - | - | - | ● |