产品用途：

▲ B系列交流接触器用于AC50Hz或60Hz电路中，供远距离接通与分断电力线路或频繁地控制交流电动机用.与T系列热过载继电器配用或组成MSB电磁起动器，可以保护电动机的过载和断相。B25C、B30C、B50C、B63C、B75C切换电容器主要适用于交流50Hz，额定电压380V的补偿回路中接通和分断电力电容器，以调整用电系统的功率因素，接触器具有抑制涌流能力，使接通时的涌流峰值不大于额定工作电流的20倍，适用工作条件与B系列接触器相同。

技术数据和性能：

| 型号 |  | B9 | B12 | B16 | B25 | B30 | B37 | B45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本规格代码 |  | 9 | 12 | 16 | 25 | 30 | 37 | 45 |
| 额定绝缘电压(Ui) V |  | 690 |  |  |  |  |  |  |
| 约定发热电流(Ith) A |  | 16 | 20 | 25 | 40 | 45 | 45 | 60 |
| 额定控制电源电压 |  | 交流50Hz:AC48V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V |  |  |  |  |  |  |
| AC-1额定工作电流(Ie) A |  | 16 | 20 | 25 | 40 | 45 | 45 | 60 |
| AC-3、AC4额定工作电流(Ie) A | AC220V | 8.5 | 11.5 | 15.5 | 22 | 30 | 37 | 44 |
|  | AC380V | 8.5 | 11.5 | 15.5 | 22 | 30 | 37 | 44 |
|  | AC660V | 3.5 | 4.9 | 6.7 | 13 | 17.5 | 21 | 25 |
| AC-3额定工作功率(Pe)kW | AC220V | 2.2 | 3 | 4 | 6.5 | 9 | 11 | 13 |
|  | AC380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
|  | AC660V | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| 触头组合形式 |  | B9-30-10 | B12-30-10 | B16-30-10 | B25-30-10 | B30-30-00 | B37-30-22 | B45-30-22 |
|  |  | B9-30-01 | B12-30-01 | B16-30-01 | B25-30-01 |  |  |  |
|  |  | B9-40-00 | B12-40-00 | B16-40-00 | B25-40-00 |  |  |  |
|  |  | B9-22-00 | B12-22-00 | B16-22-00 | - |  |  |  |

| 型号 |  | B65 | B85 | B105 | B170 | B250 | B370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本规格代码 |  | 65 | 85 | 105 | 170 | 250 | 370 |
| 额定绝缘电压(Ui) V |  | 690 |  |  |  |  |  |
| 约定发热电流(Ith) A |  | 80 | 100 | 140 | 230 | 300 | 410 |
| 额定控制电源电压 |  | 交流50Hz:AC48V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V |  |  |  |  |  |
| AC-1额定工作电流(Ie) A |  | 80 | 100 | 140 | 230 | 300 | 410 |
| AC-3、AC4额定工作电流(Ie) A | AC220V | 65 | 85 | 105 | 170 | 245 | 370 |
|  | AC380V | 65 | 85 | 105 | 170 | 245 | 370 |
|  | AC660V | 45 | 55 | 82 | 118 | 170 | 268 |
| AC-3额定工作功率(Pe)kW | AC220V | 18.5 | 25 | 30 | 55 | 75 | 110 |
|  | AC380V | 33 | 45 | 55 | 90 | 132 | 200 |
|  | AC660V | 40 | 50 | 75 | 110 | 160 | 250 |
| 触头组合形式 |  | B65-30-22 | B85-30-22 | B105-30-22 | B170-30-22 | B250-30-22 | B370-30-22 |

上海鼓得电子科技有限公司

经销上海人民电器厂上联牌B系列，RMK系列交流接触器，RMW1,RMW2系列框架式断路器，RMM1,RMM2系列塑壳断路器，RMC1系列小型断路器

电话：021－61975362-8016

传真：021－68906876

QQ：10579265

手机：18913155936

联系人：姚小姐