防护等级(根据DIN40050) IP50

抗电强度

(根据VDE0413部分8/02.84) 4000VAC/50Hz(相对馈电电路的输入电路和测量电路)

指示显示 内装式发光二极管链(指示范围(0...150KΩ))

功能测试按键 内装型号　DJY-10S、DJY-1S、DJY-2S、DJY-3S、DJY-1S-1、DJY-K-1、DJR系列、DJY系列

一般数据

适用范围 未接地的电网，比如直流电网及带控制或不带控制整流电网、交流单相及三相电网

连接方式 用螺栓固定连接在外罩接线端子上

安装位置 任意

报警信号指示灯 有(LED)

测量范围

电网额定电压Un 1500VDC/1000VAC.50Hz

设定值调节范围Rset 10...150KΩ

内部电阻Rl 250KΩ

测试电压Um ±15V

误差范围(有关调整值在20℃±20%和Us-20%+10%) ＜5%

允许的电网电容量 ≤1. 5. 10μF(通过基准频率的设定与之匹配)

输入电路

输入电压Us 220VAC(选择AC/110V、380V请在订货时提出)

工作电压范围 0.8Us...1.1Us

额定频率 50Hz

允许的频率范围 47.5Hz...63Hz

额定功率 约5VA

输出电路

输出接点 2对继电器转换触点、无电势差(一常开一常闭)

触点额定电压 250VAC / 300VDC

持续负载电流 3A AC / DC

最大吸合电流 12A AC / DC

cosφ=0.4 4A AC

环境条件

允许的贮藏温度 -20℃...+70℃

允许的工作温度 -5℃...+55℃

持续负载电流允许的温度

要求(根据DIN40040) 级别 F

外形及重量

外形尺寸(长×宽×高) 210×85×130mm

重量 约1.2kg

上海鼓得电子科技有限公司

上海市浦东大道2000号阳光世界大厦25楼G座

021-61975362-8002

18913155936

QQ:10579265

联系人：姚国利