GSM1系列塑料外壳式断路器

一、用途

GSM1系 列 塑 料 外 壳 式 断 路 器 适 用 于 交 流 50Hz,其 额 定 绝 缘 电 压 至

800V(GSM1-63型额定绝缘电压为500V) 额定工作电压至690V(GSM1-63型额

定工作电压至400V 额定工作电流至800A的电路中作为线路的不频繁转换和

电动机的不频繁启动之用。四极塑壳式断路器主要用于建筑配电系统中 对电

线、电缆进行短路、过载保护和线路的不频繁转换 同时可实现中性线和相线一

起开断 防止中性线上高电位传递 以保证维护和操作人员的安全。断路器本体

除具有对线路及电动机的短路和过载保护外 还可嵌装欠电压脱扣器、分励脱扣

器、报警触头、辅助触头和电操机构等功能模块 实现多种保护和控制功能。

- 符合标准

- 本断路器产品执行下列标准

- GB14048.2 低压开关设备和控制设备 低压断路器

- IEC60947-2 低压开关设备和控制设备 第二部分  低压断路器

- 产品型号及含义

- GS M 1-□□□/□□□□

- 中性极型式代号 三极无此代号 可选A或B

- 用途代号 配电用无代号 保护电机用代号为2

- 脱扣方式及附件代号 见表一

- 首位数字表示脱扣器方式 后两位数字表示内部附件代号

- 仅有电磁（瞬时）脱扣器 O

- 极数

- 操作方式

- 额定短路分断能力代号 四极无此代号

- 壳架等级额定电流

- 设计序号

- 塑料外壳式断路器

- 企业代号

- 工作环境

- 产品周围空气温度上限为＋40℃ 下限为－5℃，24小时平均值不超过＋35℃

- 安装地点的海拔高度不超过2000米 Elevation≤2000m

- 安装地点的空气相对湿度在最高温度为 40℃时不超过50％ 在较低温度下可

- 以有较高的相对湿度 例如20℃时达90％。对由于温度变化偶尔产生的凝露应

- 采取特殊措施

- 污染等级为3级；

- 断路器主电路及欠压脱扣器安装类别为Ⅲ其余辅助电路、控制电路安装类别为Ⅱ

- 断路器能耐受潮湿空气、盐雾、油雾、霉菌、核辐射的影响

- 断路器安装的最大倾斜度为±22.5°

- 断路器在受到船舶正常振动时能可靠工作;

- 断路器在受到地震情况下(4g)能可靠工作;

- 断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方

- 断路器应安装在没有雨雪侵袭的地方。

- 产品分类

- 按额定短路分断能力分 四极无此分类 标准型 L型 较高分断型 M型

- 高分断型(H型)

- 按接线方式分 板前接线 基本接线方式 板后接线 插入式接线 分板前插

- 入式接线和板后插入式接线仅GSM1-100,225,400L有板前插入式接线

- 按操作方式分 手柄直接操作 转动手柄操作 电动操作

- 按用途分 配电用 保护电动机用。

- 按极数分 三极 四极

- 按脱扣器方式分 热动 电磁型 复式 电磁型 瞬动

- 按中性极（N极 的型式分 三极无此分类

- A型：N极不装过电流脱扣器 且N极始终接通 不与其它三极一起分合

- B型：N极不装过电流脱扣器 且N极与其它三极一起分合。

- 断路器的保护特性、特性曲线和电流 温度曲线

- 保护特性见表三 配电用 、表四 保护电动机用

- 保护特性表中的热态为从冷态开始 通以1.05In的电流规定时间后的状态

- 如果试验过程中周围空气温度与规定环境温度有差异 则按如下电流 温度特性

- 曲线校正后的电流进行试验。

- 动作特性曲线和电流 温度特性曲线

- GSM1系列塑壳断路器选型及订货规范

- 1 壳架等级电流：63,100,225,400,630,800共6种

- 2.额定极限短路分断能力 分L型和M型 四极无此分类

- 3 操作方式 直接操作无代号,电动操作用“P”表示,转动手柄操作用“Z"表示

- 额定极限短路分断能力 分L型和M型 四极无此分类

- 4 极数 分3极和4极两种

- 5 脱扣方式及附件代号 见表1

- 6 用途代号 配电用无代号  保护电动机用代号为2

- 7 4极断路器中性极代号：A或B（3极断路器无

- 8 断路器额定工作电流

- 9 附件额定工作电压

- 10 接线方式 分板前接线、板后接线、插入式接线 分板前插入式和板后插入式两种 但仅GSM1-100,225,400有板前插入式接线 三种 板前接线在订货时可不写

- GSM1-63/2

- GSM1-63L/3

- GSM1-63M/3

- GSM1-63/4A

- GSM1-63/4B

- GSM1-100L/3

- GSM1-100M/3

- GSM1-100/4A

- GSM1-100/4B

- GSM1-100H/3

- GSM1-100H/4A

- GSM1-100H/4B

- GSM1-125/2

- GSM1-160L/3

- GSM1-160/4A

- GSM1-160/4B

- GSM1-225L/3

- GSM1-225M/3

- GSM1-225/4A

- GSM1-225H/3

- GSM1-250/2

- GSM1-250L/3

- GSM1-250M/3

- GSM1-250/4A

- GSM1-250/4B

- GSM1-250H/3

- GSM1-250H/4A

- GSM1-250H/4B

- GSM1-400L/3

- GSM1-400M/3

- GSM1-400/4A

- GSM1-400/4B

- GSM1-400H/3

- GSM1-400H/4A

- GSM1-400H/4B

- GSM1-630L/3

- GSM1-630M/3

- GSM1-630/4A

- GSM1-630/4B

- GSM1-630H/3

- GSM1-630H/4A

- GSM1-630H/4B

- GSM1-800L/3

- GSM1-800M/3

- GSM1-800/4A

- GSM1-800/4B

- GSM1-800H/3

- GSM1-800H/4A

- GSM1-800H/4B