### 电压信号输入卡（XP314）

XP314电压信号输入卡是智能型带有模拟量信号调理的6路模拟信号采集卡，每一路可单独组态并接收各种型号的热电偶以及电压信号，将其调理后再转换成数字信号并通过数据转发卡XP233送给主控制卡XP243X。

XP314卡的6路信号调理分为两组，其中1、2、3通道为第一组，4、5、6通道为第二组，同一组内的信号调理采用同一个隔离电源供电，两组之间的电源和信号互相隔离，并且都与控制站的电源隔离。卡件可单独工作，也能以冗余方式工作。卡件具有自诊断功能，在采样、处理信号的同时，也在进行自检。卡件冗余配置时，一旦工作卡自检到故障，立即将工作权让给备用卡，并且点亮故障灯报警，等待处理。工作卡和备用卡对同一点信号同时进行采样和处理，无扰动切换。单卡工作时，一旦自检到错误，卡件也会点亮故障灯报警。

用户可通过上位机对XP314卡进行组态，决定其对何种信号进行处理，并可随时在线更改，使用方便灵活。

技术指标

| 型号 | XP314 |
| --- | --- |
| 卡件电源 |  |
| 5V供电电源 | 5VDC0.3V，Imax<30mA |
| 24V供电电源 | 24VDC0.5V，Imax<30mA |
| 输入回路 |  |
| 通道数 | 6路 |
| 信号类型 | 电压信号、热电偶信号，组态可选 |
| 滤波时间 | 组态可选 |
| 分辨率 | 15bit，带极性 |
| 输入阻抗 | 1MΩ |
| 隔离方式 | 光电隔离，分组隔离 |
| 隔离电压 | 500VAC 1分钟（现场侧与系统侧） |
|  | 500VAC 1分钟（组组之间） |
| 共模抑制比 | 大信号>100dB，小信号>130dB |
| 串模抑制比 | 大信号>50dB，小信号>60dB |
| 断线检测 | 对热电偶信号具有断线检测功能 |

信号测量范围及精度

| 输入信号类型 | 测量范围 | 精度 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- |
| B型热电偶 | 0℃～1800℃ | ±0.2％FS | 冷端补偿误差±1℃ |
| E型热电偶 | -200℃～900℃ | ±0.2％FS |  |
| J型热电偶 | -40℃～750℃ | ±0.2％FS |  |
| K型热电偶 | -200℃～1300℃ | ±0.2％FS |  |
| S型热电偶 | 200℃～1600℃ | ±0.2％FS |  |
| T型热电偶 | -100℃～400℃ | ±0.2％FS |  |
| 毫伏 | 0mV～100mV | ±0.2％FS |  |
| 毫伏 | 0mV~20mV | ±0.2％FS |  |
| 标准电压 | 0V~5V | ±0.2％FS |  |
| 标准电压 | 1V~5V | ±0.2％FS |  |