### 热电阻信号输入卡（部件号XP316）

XP316型热电阻信号输入卡是一块智能型的、分组隔离的、专用于测量热电阻信号的、可冗余的四路A/D转换卡。每一路可单独组态并可以接收Pt100、Cu50二种热电阻信号，将其调理后转换成数字信号并通过数据转发卡XP233送给主控制卡XP243X。

XP316卡的四路信号调理分为两组，其中1、2通道为第一组，3、4通道为第二组，同一组内的信号调理采用同一个隔离电源供电，两组之间的电源和信号互相隔离，并且都与控制站的电源隔离。卡件可单独工作，也能以冗余方式工作。热电阻信号可以并联方式接入互为冗余的二块XP316卡中，真正做到了从信号调理这一级开始的冗余。同时，卡件具有自诊断和与主控卡通讯的功能；在采样、处理信号的同时，也在进行自检。如果卡件处于冗余状态，一旦工作卡自检到故障，立即将工作权让给备用卡，并且点亮故障灯报警，待处理。工作卡和备用卡同时对同一点信号都进行采样和处理，切换时无扰动。如果卡件为单卡工作，一旦自检到错误，卡件会点亮故障灯并报警。

用户可通过上位机对XP316卡进行组态，决定其对具体某种信号进行处理，并可随时在线更改，使用方便灵活。

技术指标

| 型号 | XP316 |
| --- | --- |
| 卡件电源 |  |
| 5V供电电源 | 5VDC0.3V，Imax<35mA |
| 24V供电电源 | 24VDC0.5V，Imax<30mA |
| 输入回路 |  |
| 通道数 | 4路 |
| 信号类型 | 电压信号、热电偶信号，组态可选 |
| 滤波时间 | 组态可选 |
| 分辨率 | 15bit，带极性 |
| 输入阻抗 | 1MΩ |
| 隔离方式 | 光电隔离，分组隔离 |
| 隔离电压 | 500VAC 1分钟（现场侧与系统侧） |
|  | 500VAC 1分钟（组组之间） |
| 共模抑制比 | >110dB |
| 串模抑制比 | >40dB |
| 断线检测 | 具有断线检测功能 |

测量范围及精度

| 输入信号类型 | 测量范围 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| Pt100热电阻 | -148℃～850℃ | ±0.2％FS |
| Cu50热电阻 | -50℃～150℃ | ±0.5％FS |