XP335卡件总结了以往脉冲量卡的使用经验，能满足绝大多数应用场合的贴片化脉冲量信号的测量需求。每块卡件能测量4路三线制或二线制1Hz到10kHz的脉冲信号。4路通道分2组，1、2通道为一组，3、4通道为一组，组组隔离；（0~2）V为低电平，（5~30）V为高电平，无需跳线设置，且能做到计数时不丢失脉冲。XP335卡件不可冗余。  卡件采用CPLD结合CPU结构。每块卡上有1个CPU，1个CPLD。其中CPLD负责精确记录外部脉冲量，CPU负责计算和与数据转发卡的通信。  通过组态，可以使卡件对输入信号按照频率型或累积型信号进行转换。按频率型进行信号转换的方式适用于输入信号频率较高，对瞬时流量精度有较高要求的场合；按累积型进行信号转换的方式适用于输入信号频率较低，对总流量精度有较高要求的场合。