1 基本说明  SOE主卡XP422是整个SOE系统的核心部件（在SCnet Ⅱ中XP422处于与主控制卡同等的地位），负责收集从卡中的SOE原始记录，将SOE原始数据打上完整的时间标签并保存到本地数据库中，当SOE服务器来索要数据时，将SOE记录送给服务器。XP422卡可诊断网络上各SOE从卡的状态以及通信网络、同步网络的故障情况。  SOE主卡XP422适用于JX-300XP系统的SOE系统。

2 SOE主卡XP422的功能特点  XP422具备以下功能特点：  ¾ 采用一个32位嵌入式微处理器，功能强、速度快、单站容量大；  ¾ 控制软件和算法模块采用模块化设计，核心程序固化在FLASH存储器中；  ¾ 提供512K字节的数据区，为SOE原始数据库准备了充足的数据空间（≥10000条）； ¾ 具有掉电保护功能，在系统断电的情况下，组态、SOE系统记录数据均不会丢失； ¾ SOE分辨率精度：同一SOE主卡内 ≤ 1ms；不同SOE主卡内≤ 2ms； ¾ 采用SNTP和GPS秒脉冲信号（PPS）实现SOE系统的时钟同步。