电流信号输入卡（SP313） ·输入点数： 4点，统一隔离 ·分辨率： 15bit，带极性 ·输入阻抗： 200Ω  ·隔离电压： 现场侧500VAC ·共模抑制比： ≥120db ·卡件供电： +5 V：＜35mA  +24V：四路均配电：＜160mA（MAX） 四路均不配电：＜30mA（MAX）  ·两种配电方式：+24VDC 和+25.5VDC 可选（可配置安全栅） ·短路保护电流（配电情况下）：<30 mA  JX-300X DCS 系统手册 系统控制站  ·精度：对于不同的输入信号，SP313 卡可调理的范围及精度不同