电压信号输入卡XP314卡件技术指南

联系方式 13655313991 15554106147 QQ 718947776 福经理

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

电压信号输入卡是智能型带有模拟量信号调理的6路模拟信号采集卡，每一组可单独组态并接收各种型号的热电偶以及电压信号，将其调理后再转换成数字信号并通过数据转发卡送给主控卡。

卡件技术指标：

型号                      XP314

卡件电源

5V供电电源 　　　　　　　5vＤＣ，　　Ｉｍａｘ<３０ｍＡ

２４Ｖ供电电源　　　　　　２４ｖＤＣ，Ｉｍａｘ<３０ｍＡ

是否支持冗余

支持

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

输入回路

通道数　　　　　　　　　　６路

信号型号　　　　　　　　　电压信号　热电偶信号　组态可选

滤波时间　　　　　　　　　组态可选

分辨率　　　　　　　　　　１５ｂｉｔ，带极性

输入阻抗　　　　　　　　　１ＭΩ

隔离方式　　　　　　　　　光电隔离，分组隔离

500VAC 1min   (现场测和系统测)

隔离电压　                250VAC 1min   （组组之间）

共模抑制比                大信号> 100dB,小信号>130DB

串模抑制比                大信号50DB，小信号60DB

断线检测                  热电偶信号具有断线检测功能

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

EMC指标

抗电快速脉冲群干扰        ±1000V

抗射频冲击干扰            ±2000V

抗射频电磁波干扰          10V/m

空气放电±8KV，接触放电±6KV

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

抗静电放电干扰            间接放电±8KV

信号测量范围及精度

信号类型              测量范围            精度            其它

B型热电偶           （0-1800）℃       ±02%FS

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0351-88012246

Ｅ型热电偶　　　　　（－200-900）℃    ±02%FS

Ｊ型热电偶　　　　　（-40-750）℃       ±02%FS

Ｋ型热电偶　　　　　（-200-1300）℃     ±02%FS       冷端补偿误差±1℃

Ｓ型热电偶　　　　　（-200-1600）℃     ±02%FS

Ｔ型热电偶　　　　　（-100-400）℃      ±02%FS

毫伏             （0-100）MV        ±02%FS

毫伏             （0-20）MV         ±02%FS

标准电压           （0-5）V           ±02%FS

标准电压           （1-5）V           ±02%FS

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

电压信号输入卡XP314卡件技术指南

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 15554106147

电压信号输入卡是智能型带有模拟量信号调理的6路模拟信号采集卡，每一组可单独组态并接收各种型号的热电偶以及电压信号，将其调理后再转换成数字信号并通过数据转发卡送给主控卡。

卡件技术指标：

型号                       XP314

卡件电源

5V供电电源 　　　　　　　5vＤＣ，　　Ｉｍａｘ<３０ｍＡ

２４Ｖ供电电源　　　　　　２４ｖＤＣ，Ｉｍａｘ<３０ｍＡ

是否支持冗余

支持

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 15554106147

输入回路

通道数　　　　　　　　　　６路

信号型号　　　　　　　　　电压信号　热电偶信号　组态可选

滤波时间　　　　　　　　　组态可选

分辨率　　　　　　　　　　１５ｂｉｔ，带极性

输入阻抗　　　　　　　　　１ＭΩ

隔离方式　　　　　　　　　光电隔离，分组隔离

500VAC 1min   (现场测和系统测)

隔离电压　                250VAC 1min   （组组之间）

共模抑制比                大信号> 100dB,小信号>130DB

串模抑制比                大信号50DB，小信号60DB

断线检测                  热电偶信号具有断线检测功能

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 15554106147

EMC指标

抗电快速脉冲群干扰        ±1000V

抗射频冲击干扰            ±2000V

抗射频电磁波干扰          10V/m

空气放电±8KV，接触放电±6KV

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 15554106147

抗静电放电干扰            间接放电±8KV

信号测量范围及精度

信号类型              测量范围            精度            其它

B型热电偶           （0-1800）℃       ±02%FS

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 15554106147

Ｅ型热电偶　　　　　（－200-900）℃    ±02%FS

Ｊ型热电偶　　　　　（-40-750）℃       ±02%FS

Ｋ型热电偶　　　　　（-200-1300）℃     ±02%FS       冷端补偿误差±1℃

Ｓ型热电偶　　　　　（-200-1600）℃     ±02%FS

Ｔ型热电偶　　　　　（-100-400）℃      ±02%FS

毫伏             （0-100）MV        ±02%FS

毫伏             （0-20）MV         ±02%FS

标准电压           （0-5）V           ±02%FS

标准电压           （1-5）V           ±02%FS

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话15554106147