XP251-1单体电源

XP251-1为系统配套电源。可分别输出5V和24V直流电压。使用时插在电源机笼XP251中，每个电源机笼可安装4个电源模块。

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

输入电压和频率

220VAC±10% ，（50±3）Hz

输出电压

（4.5～5.5）V、24V

输出电流

5V 额定电流5A

24V 额定电流6A

效率

额定为80%

纹波系数

≤1%

正常工作温度

（0～50）℃

正常工作湿度

10%～90%（无凝结）

储存和运输湿度

（-40～+70）℃

绝缘强度

符合GB/T 18271.2-2000规定的Ⅰ级安全等级

绝缘电阻

在温度为（32～38）℃、相对湿度为90%～95%的环境条件下，指定绝缘间的绝缘电阻不小于100MΩ

电源指示灯和开关说明

电源指示灯说明

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

如果系统电压不在正常范围之内，表示电源出现故障，模块点亮FAIL灯报警，相应的5V指示绿灯和24V指示绿灯熄灭；否则，表示电源工作正常，FAIL灯熄灭，相应的5V指示绿灯和24V指示绿灯点亮。

电源开关说明

按下“I”，表示开；按下“O”，表示关。

电源的拆装

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

安装时，先把电源单体滑入塑料导轨，然后把电源单体推至底，并拧紧面板上的四颗螺钉，最后插接上电源背部的各接插件；拆卸时，先关闭前面的开关，拔出电源背部的各接插件，然后拧松面板上4颗螺钉，最后抽出电源单体。

XP251-1单体电源

XP251-1为系统配套电源。可分别输出5V和24V直流电压。使用时插在电源机笼XP251中，每个电源机笼可安装4个电源模块。

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话18769700856

输入电压和频率

220VAC±10% ，（50±3）Hz

输出电压

（4.5～5.5）V、24V

输出电流

5V 额定电流5A

24V 额定电流6A

效率

额定为80%

纹波系数

≤1%

正常工作温度

（0～50）℃

正常工作湿度

10%～90%（无凝结）

储存和运输湿度

（-40～+70）℃

绝缘强度

符合GB/T 18271.2-2000规定的Ⅰ级安全等级

绝缘电阻

在温度为（32～38）℃、相对湿度为90%～95%的环境条件下，指定绝缘间的绝缘电阻不小于100MΩ

电源指示灯和开关说明

电源指示灯说明

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话18769700856

如果系统电压不在正常范围之内，表示电源出现故障，模块点亮FAIL灯报警，相应的5V指示绿灯和24V指示绿灯熄灭；否则，表示电源工作正常，FAIL灯熄灭，相应的5V指示绿灯和24V指示绿灯点亮。

电源开关说明

按下“I”，表示开；按下“O”，表示关。

电源的拆装

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话18769700856

安装时，先把电源单体滑入塑料导轨，然后把电源单体推至底，并拧紧面板上的四颗螺钉，最后插接上电源背部的各接插件；拆卸时，先关闭前面的开关，拔出电源背部的各接插件，然后拧松面板上4颗螺钉，最后抽出电源单体。