### 控制机柜XP202、SP202

基本尺寸：2100（H）×800（B）×600（D）mm，如图3.7-3所示；

散热方式：顶部安装四个散热风扇（选配）散热；

安装方法：焊接或螺栓固定（机柜底部有四个与槽钢紧固的螺栓）；

内部机笼安装：架装结构（电源机箱、I/O单元、工业控制计算机）；

控制站机柜为拼装结构，包括机柜门在内的每个子部件电气上均为连通（导通电阻小于0.5欧姆），以保证整个机柜使用过程中可靠接地，提高了系统干扰的能力。

机柜底部安装有可调整尺寸的电缆线入口，机柜侧面安装有可活动的汇线槽，安装空间为200×400mm，为信号电缆准备了足够的空间，同时可以方便地增加、移动、整理来自现场的电缆。

机柜最多可安装一个控制站的电源单元、6个I/O单元（机笼）和相关的端子板。由于机柜体采用了拼装结构，可以通过拆卸各个机柜上的侧面板，形成互通的控制柜组，以方便整个系统内的走线。

如有端子，可采用外形一样的端子柜，能方便地更换端子，并且布置美观。

## 控制站部件

| ERP编码 | 型号 | 部件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122010651 | XP202 | 机柜(高×宽×深： 2100×800×600) | 个 | 12800 | 标准立柱，安装有XP256型AC配电箱，最多可安装1个XP251电源箱机笼， 4个XP251-1电源单体， 4个XP211机笼 |
| 122010652 | XP209 | 机柜(高X宽X深：1200×600×650) | 个 | 5200 | 最多可安装1个XP251电源箱机笼，2个XP211机笼 |
| 40E020010 | XP204 | 辅助机柜(高×宽×深：2100×800×600) | 个 | 7800 | 仪表柜(由工程外配部采购) |
|  | XP202 | 机柜 (2100*800*800) 增加标准价 | 个 | 1000 |  |
|  | XP202 | 机柜 (2200*800*600) 增加标准价 | 个 | 1000 |  |
|  | XP202 | 机柜双开门增加标准价 | 个 | 500 |  |
|  |  | 机柜前门或者后门加装门控照明增加标准价 | 个 | 400 |  |
|  |  | 机柜前后均需要加装门控照明增加标准价 | 个 | 500 |  |
| 212053001 | XP211 | 一体化机笼 | 只 | 5000 |  |
| 122060051 | XP251 | 电源箱机笼 | 个 | 700 |  |
| 212032021 | XP251-1 | 电源(5V，24V)单体，150W | 个 | 2000 |  |
| 212032041 | XP256 | AC配电箱 | 个 | 500 | AC电源分线、过流保护、电源状态、空开、滤波器 |
| 204010104 | XP243X | 主控制卡 | 块 | 15700 | 应配套上位机软件AdvanTrol-ProV2.50+SP06(含)及SupView V3.0软件包(含)以上版本使用 |
| 2080009U1 | FW246X | 仿真器 | 个 | 25000 | 应配套上位机软件AdvanTrol-ProV2.65或以上版本软件包使用 |
| 204010201 | XP233 | 数据转发卡 | 块 | 1100 |  |
| 204010202 | XP221 | 电源指示卡 | 块 | 90 |  |

济南星之火机电科技有限公司是浙大中控技术有限公司DCS系统核心供应商，可以对企业原DCS系统进行改造、升级等，保证提供优质产品和技术服务。主要经营项目：浙大中控DCS系统卡件、DCS系统总包（DCS扩容、点检、升级等工程服务）、安全栅、隔离器、横河EJA变送器、计算机软硬件的开发。

星之火微信公众号：jn_xzh。姜经理13780718232，QQ：3201660061,微信号w13563038108。

公司主要经营的浙大中控DCS-JX300XP系统主要卡件有：XP243X,XP244，XP248，XP233，XP221，XP313，XP314，XP316，XP335,XP341，XP322，XP361，XP422，XP369B，XP363B，XP362B等。

浙大中控DCS-JX300X系统卡件：SP211 I/O，SP233，SP243X，SP251-1，SP313，SP314，SP316，SP322，SP363，SP362，SP221，SP111，SP131等。

浙大中控DCS-ECS100系统硬件：FW351(B);FW351; FW352(B);FW353(B);FW372(B); FW372H;FW366(B); FW367(B); FW368;FW369(B);FW422(B); FW342; FW212;：FW253;TB252;FW243X; FW233;FW221;FW252-03A; FW252-04A电源(24V，150W); FW252-05电源(5V、24V，110W);

济南星之火机电科技有限公司是一家专业以DCS总包为主的高科技民营企业，公司自创立以来一直专业致力于自动化成套工程；始终坚持发扬"诚信、创新、沟通"为企业宗旨，以"技术、服务"为立业之本的团体精神，并形成一套完整的设计、安装、调试、培训、维护一站式服务体系。

其服务内容包括：计算机网络系统工程、通讯系统工程、数字监控系统工程、车间管理系统工程等DCS系统扩容、维护、升级、改造、点检等，同时公司为所有承建项目建立维护档案，设立专门的维护部门，推行快速响应机制，确保在第一时间解决客户的后顾之忧。

公司与国内外众多知名品牌企业建立了良好、稳固的合作伙伴关系，公司逐步形成强大的人才、技术和品牌优势。并先后成为电厂、化工厂等众多需要耐腐蚀的工矿企业的紧密合作伙伴。公司拥有一支朝气蓬勃技术全面的团队，公司现有大学生人数占总人数的90%，并且拥有6名高级工程师和专业技术资质工程师3名，公司具备强大的施工力量及雄厚的技术力量，在国家电网、企业工厂等方面取得了突出的成果。