SOA-T

室外温度传感器

## 特点

- 室外温度测量.

- 多种热敏电阻传感器可选，PT1000或PT100铂电阻可选

- 安装简单，牢固

- 加长的温度探针

## 应用

- 室外温度测量

## 温度传感器

温度传感器通过热敏电阻或铂电阻测量温度。下表是传感器选型表，表中列出了产品名称、阻值表，兼容厂商信息。

## 定货型号

| Item name | Article # | Probe Type | Definition | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOA-Tn3 | 40-20 0043 | NTC 3kΩ at 25°C | B25/50 3935 |  |
| SOA-Tn10 | 40-20 0006 | NTC 10kΩ at 25°C | B25/50 3935 | Vector standard |
| SOA-Tn11 | 40-20 0044 | NTC 10kΩ at 25°C | B25/50 3630 |  |
| SOA-Tn20 | 40-20 0045 | NTC 20kΩ at 25°C | B25/50 4200 |  |
| SOA-Tn100 | 40-20 0046 | NTC 100kΩ at 25°C | B25/50 4200 |  |
| SOA-Tp1 | 40-20 0047 | PT100 | EN60751 |  |
| SOA-Tp2 | 40-20 0048 | PT1000 | EN60751 |  |
| SOA-Tk5 | 40-20 0049 | NI1000 | 5000 ppm/K |  |

## 安装

此传感器安装室外墙壁上，使其能够准确测量被控区域的温度。避免安装于空气不流通的隐蔽处，也不要放在热源附近和阳光直射的地方。

- 探头必须向下

- 选择最佳传感安装装置,以确保安装牢固在安装时增加两个螺丝

- 打开变送器后盖，按照接线图接线。

- 这个传感器需要两个线，通常用18ge的非屏蔽的双绞线

- PT100, PT1000 和 NI1000 传感器为了连接有两个接线端子，用4根线可做温度补偿连接

## 接线图                                                                	       终端产品连接

Platinum film sensors use double contacts in order to compensate conductor resistance.

SOA-T

RT

1    1        2   2

1: Temperature Sensor

2: Temperature Sensor

1

RT1

1

RT1

2

RT2

2

RT2

Probe

Plug

1

2

2

1

# 技术规范

| 电源 | 工作电压 | 24 V AC 50/60 Hz ± 10%, 24VDC ± 10% |
| --- | --- | --- |
|  | 功耗 | 最大 2 VA |
|  | 电气连接 | 接线端子 |
|  | 热敏电阻: 范围 精度 铂电阻: 范围 精度 镍电阻: 范围 精度 | -70…150 °C ±0.2 K at 25 °C -70…200 °C ±0.3 K -60…200 °C DIN 43760 |
| 连接 | 接线端子 | 2.5 mm2 |
| 输出信号 | 模拟输出 输出信号 分辨率 精确度 最大负载 | DC 0-10V or 0…20mA 10 位, 9.7 mV, 0.019.5 mA  2% 20 mA, 500 |
| 环境 | 环境温度 | -40 to 70°C acc IEC 721-3-3 |
|  | 操作 气候条件 温度 湿度 | To IEC 721-3-3 class 3 K5 -40…70°C <95% r.h. |
|  | 运输和存储 气候条件 温度 湿度 机械条件 | To IEC 721-3-2 and IEC 721-3-1 class 3 K3 and class 1 K3 -40…80°C <95% r.h. class 2M2 |
| 外壳 | 材料 上盖 安装底座 探针 | 阻燃 ABS 塑料 阻燃 ABS 塑料 不锈钢 |
| 标准 | 污染等级 | 正常根据 EN 60 730 |
|  | 公认标准 EMC 标准 | EN 61 000-6-1/ EN 61 000-6-3 |
|  | 保护等级 | IP65 to EN 60 529 |
|  | 安全等级 | III |
| 一般 | 尺寸 [mm] | 上盖: 42 x 112 x 88 (H x W x D) |
|  | 重量 (含外壳) | 105 g |

## 结构尺寸[mm]