赛特蓄电池主要技术特点：

1、不需维护：

电池在整个使用寿命期间无需加水补液。可靠性高、使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，更不会发生火灾。

2、重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高：

自放电小，20℃下每月的自放电率不大于2％。　满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全。

3、使用温度范围广：

标准系列电池（-30℃～50℃），高温系列（-45℃～70℃）　无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期　间，无需均衡充电。

4、恢复性能好：

将电池过放电至0伏，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。坚固的铜??端子：便于安装连接，导电能力强。

赛特蓄电池主要应用领域：

1、计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程，确保产品性能的一致性并达到设计标准

2、应用太阳能光伏系统，路灯及城市亮化工程，风力发电储能，风光互补路灯，庭院灯，航标灯，信号灯，发电厂，变电站?，电信，通讯，电力，核电站，水电站。

3、UPS不间断电源，EPS应急电源，微波中继站，备用电源，所有直流电源、交流直流逆变系统，铁路机车车辆，电动车，船舶，电动游艇，电动船，交换机，应急照明，煤矿防爆牵引，电瓶车，叉车，汽车起动，照明，防火，警报，医疗，遥测设备，安全系统，手提式电源，可携式电动器具，泵系统等

备注：以上可以根据客户要求制作不同规格

赛特蓄电池型号规格一览表

型号 额定电压( V ) 额定容量( AH ) 外形尺寸(mm) 参考重量( kg ) 端子 规格书?

长 宽 高 总高 形式 下载?

BT-HSE-110-6 6 110 195 170 205 210 17.0 F13 Download?

BT-HSE-200-6 6 200 323 178 226 256 30.0 F17 Download?

BT-HSE-38-12 12 38 196 165 170 170 12.7 F9/F21 Download?

BT-HSE-55-12 12 55 229 139 209 228/211 17.1 F12/F25 Download?

BT-HSE-65-12 12 65 349 367 174 174 21.0 F11 Download?

BT-HSE-70-12 12 70 260 168 208 228/222 21.7 F12/F25 Download?

BT-HSE-80-12 12 80 331 173 217 224 26.5 F13 Download?

BT-HSE-90-12 12 90 331 173 217 224 27.5 F13 Download?

BT-HSE-100-12 12 100 331 173 217 224 30.0 F13 Download?

BT-HSE-120-12 12 120 406 173 209 237 35.4 F15/F22 Download?

BT-HSE-135-12 12 135 406 173 209 237 38.3 F15/F22 Download?

BT-HSE-150-12 12 150 482 171 240 240 44.6 F16/F23 Download?

BT-HSE-200-12 12 200 523 240 219 245/223 61.0 F17/F24 Download?

BT-HSE-250-12 12 250 520 269 220 249 75.0 F17 Download

本公司销售各种蓄电池，ups电源，稳压器，本公司销售渠道为大陆、港澳台，产品品质是我们的自尊心，为顾客提供满意的服务是我们工作的标准！欢迎广大客户的来电：

13581706818

QQ:995534976

公司承诺：公司所有产品一年包换，三年保修，无论你订购的数量多还是少公司都会派专业工程师上门安装设计，（工程师一切费用都由公司承担）

我们的宗旨：追求卓越，客户至上，服务为先?

我们的管理理念：人性化、制度化、科学化、国际化?

我们的经营理念：以先进技术服务于客户——创造价值、创造双赢?

我们的服务理念：一切以客户的成长为根本?

我们的作风：激情、团结、诚信、共赢、奉献、负责任?

我们的市场观：把客户的建议和意见当作学习和研究的课题

环保部日前宣布，将2014年世界环境日中国主题为“同呼吸 共奋斗”，旨在推进以防治PM2.5为重点的大气污染防治工作；倡导全社会群策群力，共同行动，积极参与到防治大气污染的行动中来。

从环保部发布的一季度空气质量状况显示，今年1-3月份，中国74个城市总体达标天数比例为44.4%，首要污染物为PM2.5、PM10，其中PM2.5平均超标率为49.1%，PM10平均超标率为33.6%。环保部门表示，除了天气原因以外，此次重污染根本原因还是污染物排放大，其中，日常发电、工业生产以及汽车尾气等带来的污染物，是造成城市空气污染的主要原因。在我国大力发展信息化建设的今天，数据中心成为城市能耗“大户”，在全球IT总能耗中，数据中心就占到了40%。随着产业的快速发展，数据中心的节能减排不仅关乎经济效益，更关乎社会效益。

如何衡量数据中心能耗

能源使用效能值（PUE）是国际公认的衡量数据中心节能减排的一个重要指标。据最新的报道，国外最先进的数据中心的PUE值可以达到1.06，而我们国家IDC的PUE平均值则在2.5以上，这意味着IT设备每耗一度电，就有多达1.5度电被数据中心的基础设施所消耗，这一现象在中小规模数据中心中更为严重，通常其PUE的测量值普遍在3左右。这表明有大量的电能被消耗在供电系统、制冷系统等基础设施上，而用于IT设备中的电能仅为总耗电的33%。

对于影响数据中心PUE值的供电、制冷两大基础设施而言，供电系统的能效是问题的根本，因为供电系统的低效加剧了制冷系统的负担，双倍地导致了PUE指标的攀升。而数据中心所有营运负载几乎都是通过UPS电源来供电的，因此如何进一步挖掘UPS系统的工作效率，将是快速改善数据中心供电系统乃至整个数据中心PUE指标的核心途径。

改变UPS工作模式实现节能降耗

当前数据机房UPS系统的工作模式为双变换在线工作模式，即通过“AC-DC和DC-AC的双变换”给IT负载提供稳定的净化电源。但是在这一模式下，UPS的效率较低，通常满载工作效率仅90~95%（视UPS结构的不同），如果对于当前数据机房普遍采用的2N电源系统架构，其正常工作的最大负载率仅为40%左右，在这一负载率下，UPS的工作效率也相应降低，通常约为85~94%左右，这导致了能源的极大浪费并降低了整个数据中心的PUE指标。

与双变换在线工作模式相反，绿色休眠在线模式的工作原理是在输入市电品质较好的情况下，将市电通过UPS旁路直接供电给数据中心的IT负载，而UPS内部的逆变器处于在线备份状态，从而使整个UPS系统的供电效率高达99%，而且这一休眠效率不受UPS负载率的影响，实现了“UPS基本不耗能”的节能降耗总目标；同时通过微秒级的快速跟踪及DSP技术，始终保持逆变器在线备份的电压、频率、相位参数完全与旁路输入同步，保证了分级切换的“不间断”。

根据输入市电的品质，市电的电压与频率波动，这一UPS系统的工作可分成下列三级：

第一级――绿色休眠在线模式。当市电的电压与频率波动较小时，UPS内部的整流器、逆变器、充电器均处于在线休眠状态，不仅基本不损耗电能，而且使主功率器件也处于电休眠状态，提高了这些UPS内部核心部件工作的可靠性并延长其使用寿命。

赛特蓄电池/赛特蓄电池价格/赛特蓄电池金牌代理商/赛特蓄电池金牌销售商/赛特蓄电池服务热线13581706818/赛特蓄电池QQ:995534976

（盛源通业）代理赛特蓄电池安徽国内一级代理商主要代理产品：赛特蓄电池BT-HSE系列，赛特蓄电池2V系列，台湾赛特蓄电池系列代理商主要代理：非凡蓄电池，友联蓄电池，长光蓄电池，大力神蓄电池，光宇蓄电池，理士蓄电池，圣阳蓄电池， 金狮蓄电池，天能蓄电池，梅兰日兰蓄电池，等各地区正品报价咨询,坚决**抵制仿冒产品.我公司24小时网络客服为您分析方案.我公司人员尽心尽力在每个项目中做到：严肃认真、周到细致、稳妥可靠

应用领域

1.电力设备2.通讯设备3.UPS/EPS电源4.电视信号传输5.固定通信备用设备?

?

产品特性

1.容量范围：50-3000AH2.电压等级：2V3.自放电小：≤1%（每月）4.密封反应效率：≥99%5.设计寿命长：200AH以下设计浮充使用寿命12年，200AH（含200AH）以上? 设计浮充使用寿命12年（25℃）6.大电流高功率放电性能优越7.工作温度范围宽：0～40℃?

?

赛特蓄电池型号尺寸：

型号 额定电压( V ) 额定容量( AH ) 外形尺寸(mm) 参考重量( kg ) 端子

长 宽 高 总高 形式

BT-MSE-100 2 100 171 72 205 229 6.50 F14

BT-MSE-200 2 200 173 110 329 363 14.5? F18

BT-MSE-300 2 300 171 151 330 366 21.0 F18

BT-MSE-400 2 400 212 177 329 367 28.4 F18

BT-MSE-500 2 500 243 173 330 365 33.5 F18

BT-MSE-600 2 600 302 176 331 366 42.5 F18

BT-MSE-800 2 800 411 176 331 367 56.5 F18

BT-MSE-1000 2 1000 475 175 329 367 64.0 F18

BT-MSE-1500 2 1500 401 351 342 383 107 F28

BT-MSE-2000 2 2000 490 350 343 382 128 F18

BT-MSE-3000 2 3000 712 353 341 383 198 F28

我们是集销售、安装、维修服务于一体的公司，以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户，真正让每一位客户无任何后顾之忧。?

本公司将给您提供最详尽的赛特蓄电池技术指导及最完善的售后服务。欢迎来电垂询！

集团销售客户咨询服务中心( 全年365天，每天24小时 )