一、半自动反冲洗过滤器（手动反冲洗过滤器）介绍

1、工作过滤
    正常工作时，水流转向阀为开启状态。需处理的水通过过滤网后利用惯性原理而将水中的细小颗粒杂质及悬浮物由于惯性作用沉积在排污口附近。

2、冲洗排污
    正常冲洗时，水流转向阀为开启状态。当滤网截留水中的细小颗粒杂质及悬浮物达到一定数量时，将排污口上的阀门打开，即由于水流的作用将粘在过滤器收集段部分的杂质冲质冲洗直到排出水清澈为止。再关闭排污口上的阀门进入正常工作状态。

3、反冲洗排污
    反冲洗时，水流转向阀为关闭状态，排污阀开启，这时水流被迫从过滤网筒的入口段网孔进入过滤筒外侧与壳体夹层，反向从网筒外侧冲洗粘附在网孔上的杂质，达到清洁过滤网的目的。由于转向阀关闭，水经过反冲阀后流带增大，反洗效果好。

二、技术参数

| 壳体材质 | 碳钢 | 不锈钢 |
| --- | --- | --- |
| 滤框滤网材质 | 不锈钢 |  |
| 密封件材质 | 耐油石棉、丁晴橡胶、聚四氟乙烯 |  |
| 工作温度(℃) | -30～380 | -80～450 |
| 公称压力(MPa) | 0.6～5.0 (150Lb～600Lb) |  |
| 过滤精度（目/in） | 10-300 |  |

三、规格型号

| 型号 | 公称直径(DN) | L | L1 | DN1 | 流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YDFG-50 | 50 | 570 | 195 | 25 | 25 |
| YDFG -65 | 65 | 615 | 190 | 40 | 35 |
| YDFG-80 | 80 | 660 | 220 | 40 | 40 |
| YDFG-100 | 100 | 900 | 220 | 50 | 80 |
| YDFG-125 | 125 | 900 | 265 | 50 | 125 |
| YDFG-150 | 150 | 900 | 265 | 65 | 150 |
| YDFG-200 | 200 | 900 | 290 | 65 | 300 |
| YDFG-250 | 250 | 920 | 290 | 65 | 400 |
| YDFG-300 | 300 | 1070 | 340 | 65 | 600 |
| YDFG-350 | 350 | 1250 | 400 | 100 | 900 |
| YDFG-400 | 400 | 1400 | 460 | 100 | 1250 |
| YDFG-450 | 450 | 1510 | 490 | 100 | 1500 |
| YDFG-500 | 500 | 1720 | 560 | 100 | 2700 |
| YDFG-600 | 600 | 1930 | 630 | 125 | 3050 |
| YDFG-700 | 700 | 2180 | 710 | 125 | 4150 |
| YDFG-800 | 800 | 2280 | 750 | 150 | 5400 |

注：因本公司技术不断改进，以上表格所列参数可能与具体设备不符，恕不另行通知。

联系电话：0311-80856278  13230101955  15203119327  QQ：1026075892