# 的配置及技术参数

1、我公司提供的各种规格型号柴油发电机组及控制系统符合下列标准：

ISO8528、ISO8528-3、ISO9001—2008、GB/T2820、ISO3046、YD/T502、GB1105、BS4999、BS5000。

2、我公司提供的各型号柴油发电机组的使用环境条件：

环境温度：-45oC — +45oC        海拔高度：﹤1000m

机组额定功率是在海拔高度1000m以下时标定的，当环境温度、相对温度和海拔高度发生变化时，可对输出功率进行修正。

- 详细参数

| 项 目 |  |  | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、柴油发电机组总体技术要求 |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 | 百动电力设备有限公司 |  |  |  |  |
| 机组型号 | GF-250 |  |  |  |  |
| 功率/容量（KW/KVA） | 200/250 |  |  |  |  |
| 额定电流（A） | 360 |  |  |  |  |
| 机组重量（KG） | 2280 |  |  |  |  |
| 机组尺寸 (长*宽*高mm） | 2800*1100*1650 |  |  |  |  |
| 额定输出电压（V） | 三相四线制 400/230 |  |  |  |  |
| 频率（Hz） | 50 |  |  |  |  |
| 额定转速（rpm） | 1500 |  |  |  |  |
| 额定功率因数 | 0.8（滞后） |  |  |  |  |
| 绝缘等级 | H级 |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP23 |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 闭式循环水冷 |  |  |  |  |
| 启动、停机方式 | 自动（电瓶启动） |  |  |  |  |
| 二、发动机部分技术要求 |  |  |  |  |  |
| 发动机制造商 |  | 东风康明斯发动机有限公司 |  |  |  |
| 发动机品牌 |  | 康明斯 |  |  |  |
| 发动机型号 |  | 6LTAA8.9-G2 |  |  |  |
| 气缸数 |  | 6 |  |  |  |
| 缸径 |  | 114mm |  |  |  |
| 行程 |  | 135mm |  |  |  |
| 燃油消耗率g/kw.h |  | 193 |  |  |  |
| 排气量 |  | 6.5L |  |  |  |
| 启动方式 |  | 24V直流电启动 |  |  |  |
| 进气方式 |  | 涡轮增压 |  |  |  |
| 冷却方式 |  | 水箱风扇冷却 |  |  |  |
| 调速方式 |  | 电子调速 |  |  |  |

| 三、交流发电机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发电机制造商 | 百动电力设备有限公司 |  |
| 发电机品牌 | 百动电力 |  |
| 发电机品型号 | STC-250 |  |
| 发电机功率 | 200KW/250KVA |  |
| 转子、定子线圈绝缘等级 | H级 |  |
| 防护等级 | IP23 |  |
| 电压（V） | 400/230(可调) |  |
| 电压波动率（%） | ≤1 |  |
| 电压稳态调整率（%） | ≤±1 |  |
| 电压瞬态调整率（%） | +20～-15 |  |
| 负荷电压稳定时间（s） | ≤1 |  |
| 频率（rpm） | 1500 |  |
| 频率波动率（%） | ≤1 |  |
| 频率稳态调整率（%） | ≤±1 |  |
| 频率瞬态调整率（%） | +10～-7 |  |
| 波形失真率 | ≤5 |  |
| 负荷频率稳定时间（s） | ≤3 |  |
| 发电机绕线性质 | 碳刷 |  |

标准型机组供货清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油机 | 台 | 1 | 已装机上 |
| 2 | 发电机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 水箱散热器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 底 架 | 台 | 1 |  |
| 5 | 减震系统 | 份 | 1 |  |
| 6 | 滤清系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 高性能蓄电池 | 个 | 2 | 随机附件 |
| 8 | 电池连接专用线 | 套 | 1 |  |
| 9 | 消音器 | 个 | 1 |  |
| 10 | 产品合格证 | 份 | 1 |  |
| 11 | 柴油机使用及维护手册 | 份 | 1 |  |
| 12 | 发电机组使用手册 | 份 | 1 |  |

# 售后服务承诺书

售后服务承诺：我司对出售的机组提供 12个月或累计运行1000个小时（两者以先到为准）的保修。一切因发电机组制造缺陷引起的机组故障，由我公司负责保修。（因人为操作失误、疏忽保养或不按操作规程引起的机组故障，机组易损件、日常使用配件、均不在保修范围内）。设备发生买方无能力处理和修复的故障后，买方应立即通知卖方，在接到买方通知后，维修响应时间不超过2小时，对于一般简单故障问题，技术人员通过电话与客户沟通，指导解决。如遇电话解决不了的问题，则技术人员以最快的时间赶赴现场为客户排除故障，一般接电后本市24小时内处理；外埠48小时内处理；边远地区72小时处理。公司对售出机组免费指导安装，每年进行2次以上回访，

人员培训承诺：在设备调试全过程中，免费在现场培训贵方的操作人员，直至贵方操作人员熟练掌握为止。另我公司每年有十次免费培训计划，如贵方有培训需求，可派技术人员到我公司参加培训。

承诺单位：百动电力设备有限公司

客户服务部

企 业 简 介

百动电力设备有限公司，坐落在福建省（闽东）福安市城阳镇铁湖工业区13号楼，工厂占地8000多平方米，建筑面积10000多平方米，年销售收入1亿元人民币。厂区环境优美、整洁。工厂主要生产大型设备有50余台套，并建立了调试设备完善的检测中心，拥有功率因素（无功检测）、电阻负载（功率检测）、电压、电流、频率等仪器仪表齐全的检测设备，可以检测产品各项电气性能的指标，产品在国家质量检测部门抽查中审定为合格品。取得了国家质量论证中心颁发的ISO9001质量管理体系论证证书。
  百动电力设备有限公司已经具有了一定的品牌知名度。形成了以郑州为中心辐射北京、沈阳、哈尔滨、太原、武汉、长沙、西安、成都、广州、海南、浙江等各大城市和地区的销售、服务网络。国内销售相对集中在公路、铁路、邮电、水利、机场、军队、厂矿、高层建筑等行业。以独具特色的企业管理模式，鲜明的企业文化取得了良好的社会效益和经济效益。公司生产的柴油发电机组选用的引擎、发电机，均以国际、国内著名品牌生产厂家生产的产品配套为主。主要有上海95、135、128系列、济柴190系列、康明斯（Cummins）系列、玉柴、德国道依茨（DEUTZ）系列、MTU(奔驰)系列、瑞典沃尔沃（VOLVO）系列、韩国大宇（DAEWOO）系列、雷沃(LOVOL)系列等配套麦格特、斯坦福、利莱森玛发电机。年生产能力5000余台套。发电机组按用途主要分为陆用、船用、渔用、军用四大类型。单机功率范围从10KW至2000KW达400多种规格，可以提供两台或多台全自动并车。根据机组具备的功能可分为普通型（标准型）、自动化、无人值守、三遥、拖车及厢式、低噪音六大系列。并可根据用户的要求，设计制造特殊的规格型号。

企业宗旨——用户满意是我们的宗旨 
     企业价值观——务实创新，诚信共盈，团结公平，高效卓越 
     企业愿景——成为国内最好的发电设备提供商