法兰连接的阀门安装说明

1、配管上的法兰面与配管中心线的垂直度及法兰螺栓孔的误差应在允许值的范围内。阀门和配管中心线要取得一致后，在进行安装。

2、在紧固螺栓时，要使用与螺母相匹配的扳手，当使用油压，风动工具进行紧固时，注意不要超过规定的力矩。

3、连接两个法兰时，首先要使法兰密封面与垫片均匀压紧，由此保证靠同等的螺栓应力对法兰进行连接。

4、法兰的紧固要避免用力不均，应按照对称、交义的方向顺序旋紧。

5、法兰安装后，要确认所有的螺栓螺母的紧固均匀。

6、螺栓和螺母的紧固，为了防止震动造成的松动，要使用垫圈。为了避免高温时螺纹间的粘连，安装时螺纹部位应涂防粘剂。

7、用于300℃以上的高温阀门，在温度上升后，必须对法兰连接螺栓、阀盖紧固螺栓、压力密封以及填料压盖螺栓再次旋紧。

8、低温用阀门时在安装时是处于大气温度的状态下，由于形成温差，法兰、垫片、螺栓以及螺母等发生收缩，又由于这些零部件的材质不相同

9、各自的线膨胀系数也不同，形成了非常容易泄漏的环境条件。从这种客观情况出发，在大气温度下紧固螺栓时，必须采用考虑了低温时各零部件收缩因素的力矩。