公司专业销售德国阳光蓄电池、松下蓄电池、阳光蓄电池、汤浅蓄电池、赛特蓄电池、冠军蓄电池、奥特多蓄电池、友联蓄电池、梅兰日兰蓄电池、山特蓄电池、山顿蓄电池、圣阳蓄电池、鸿贝蓄电池、非凡蓄电池、大力神蓄电池、、奥克松电池、博尔特电池、耐普蓄电池、山顿蓄电池、理士电池、星怡蓄电池、NPP电池、CSB电池、BB电池、GNB电池、CSB蓄电池、RGB蓄电池、OTP电池、直流屏电池等高质量的ups电池及ups电源、eps电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、台达ups电源、伊顿ups电源、GEups电源、apc ups电源，超瑞稳压器、弘乐稳压器、鸿宝稳压器等电子产品。

我们的优势：我司为多家电源厂家的授权合作商，厂方直接供货，价格优势明显，完美的解决电源方案设计、专业的渠道，专业的安装，专业的售后，在UPS电源方面我们无所不能。

专业的销售，一流的服务，为您的单位，公司，家庭提供安全可靠的电源解决方案。

我们会以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户，真正让每一位客户无任何后顾之忧。 本公司将给您提供最详尽的蓄电池技术指导及最完善的售后服务。欢迎来电垂询！

性能特点：

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。

胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。

板栅结构：极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高蓄电池在工作中的可靠性，合金采用铅钙锡铝合金，负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织结构晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，电池具有长使用寿命的特点。

隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。

电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露。

极柱采用纯铅材质，耐腐蚀性能好，极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性。

2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部遇到明火无引爆，并将析出气体进行过滤，使其对环境无污染。

胶体电池电解质为凝胶电解质，无酸液分层现象，使极板各部反应均匀，增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。

过量的电解质，胶体注入时为溶胶状态，可充满电池内所的空间。电池在高温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，电池热容量大，散热性好，不易产生热失控现象。

应用领域

报警系统；

应急照明系统；

电子仪器；

铁路、船舶；

邮电通信；

电子系统；

太阳能、风能发电系统；

大型UPS及计算机备用电源；

消防备用电源；

锋值负载补偿储能装置

型号 额定电压(V) 标称容量(Ah) 参考尺寸(mm)±2 端子形式

长 宽 高 总高

NP4-6 6 4 70 47 101 105 E

NP7-6 6 7 151 34 94 98 E

NP10-6 6 10 151 50 95 99 E

NP12-6 6 12 151 50 95 99 E

NP120-6 6 120 195 170 206 209 F

NP180-6 6 180 306 168 220 225 F

NP200-6 6 200 323 178 224 227 F

NP1.2-12 12 1.2 97 43.5 51 56 E

NP2-12 12 2 178 34.5 61 65 E

NP4-12 12 4 90 70 102 106 E

NP5-12 12 5 90 70 102 106 E

NP7-12 12 7 151 65 94 99 E

NP8-12 12 8 151 65 94 99 E

NP12-12 12 12 151 98 98 102 E

NP17-12 12 17 181 76 167 167 F

NP24-12 12 24 166 175 125 125 F

NP33-12 12 33 196 131 163 180 G

NP38-12 12 38 197 165 170 170 G

NP55-12 12 55 228 138 208 227 G

NP65-12 12 65 348 168 178 178 G

NP70-12 12 70 260 168 208 231 G

NP80-12 12 80 260 168 208 231 G

NP90-12 12 90 329 172 215 243 G

NP100A-12 12 100 329 172 215 243 G

NP100B-12 12 100 339 172 212 217 F

NP100-12 12 100 407 175 208 238 G

NP105-12 12 105 407 175 208 238 G

NP120-12 12 120 407 175 208 238 G

NP150-12 12 150 483 170 241 241 G

NP180-12 12 180 522 240 218 244 G

NP200-12 12 200 522 240 218 244 G

?

公司成立以来秉承诚信服务为宗旨，致力于安全、稳定、高效、蓄电池配套服务！专业提供冠军12v蓄电池，冠军2v蓄电池，冠军6V系列，是专门为银行，保险，邮电，石油，电力，航空，铁路，国税等系统用户提供产品和服务。同时，我们将不断地进行技术更新，并结合我国的国情。融合国际蓄电池最新技术，向广大用户提供最新，更适用的产品。公司拥有一支多年从事蓄电池营销及技术的工作队伍，可向客户提供技术咨询，技术讲座及维修，场地设计，现场安装等全方位的服务。

冠军蓄电池NP系列

◆ 免维护无须补液；

◆ 内阻小，大电流放电性能好；

◆ 适应温度广（－35－45℃）；

◆ 自放电小；

◆ 使用寿命长（8－10年）；

◆ 荷电出厂，使用方便；

◆ 安全防爆；

◆ 独特配方，深放电恢复性能好；

◆ 无游离电解液，侧倒90度仍能使用。

NP系列技术参数表：

电池型号

额定电压(V)

额定容量25℃(AH)

外型尺寸(mm)

参考重量(Kg)

端子形式

20HR1.75V/Cell

10HR

1.75V/Cell

长

±1

宽

±1

高

±2

总高

±2

NP1.2-6

6

1.3

1.2

97

24

51

56

0.32

E

NP3.2-6

6

3.3

3.1

135

35

60

65

0.64

E

NP4-6

6

4.0

3.8

70

47

101

105

0.78

E

NP4.5-6

6

4.5

4.2

70

47

101

105

0.85

E

NP5-6

6

5.0

4.8

70

47

101

105

0.97

E

NP7-6

6

7.0

6.8

151

34

94

98

1.18

E

NP7.5-6

6

7.5

7.2

151

34

94

98

1.2

E

NP10-6

6

10.0

9.5

151

50

95

99

1.7

E

NP12-6

6

12.0

11.0

151

50

95

99

1.87

E

NP1.3-12

12

1.3

1.2

97

43.5

51

56

0.6

E

NP2.2-12

12

2.2

2.0

178

34.5

61

65

1.0

E

NP3.3-12

12

3.3

3.0

135

67

61

66

1.4

E

NP4-12

12

4.0

3.8

90

70

102

106

1.52

E

NP4.5-12

12

4.5

4.2

90

70

102

106

1.7

E

NP5-12

12

5.0

4.8

90

70

102

106

1.92

E

NP6-12

12

6.0

5.7

151

65

94

99

2.15

E

NP7-12

12

7.0

6.8

151

65

94

99

2.3

E

NP7.5-12

12

7.5

7.2

151

65

94

99

2.4

E

NP8-12

12

8.0

7.5

151

65

94

99

2.5

E

NP9-12

12

9.0

8.5

151

65

94

99

2.6

E

NP12-12

12

12.0

11.0

151

98

98

102

3.8

E

NP14-12

12

14.0

13.0

151

98

98

102

4.1

E

NP18-12

12

18.0

17.0

181

76

167

167

5.5

G

NP20-12

12

20.0

18.5

181

76

167

167

7.5

G

NP24A-12

12

24.0

22.5

177

167

125

125

8.1

G

NP24B-12

12

24.0

22.5

166

125

175

175

8.5

G

阀控密封式铅酸蓄电池各规格参数表

电池型号

额定电压 (V)

额定容量25℃(AH)

外型尺寸(mm)

参考重量(Kg)

端子形式

10HR1.80V/Cell

1HR

1.75V/Cell

长

±1

宽

±1

高

±2

总高±2

NP120-6

6

120.0

66.0

195

170

206

209

17.0

F

NP180-6

6

180.0

99.0

306

168

220

225

29.0

F

NP200-6

6

200.0

110.0

323

178

224

227

30.2

F

NP26-12

12

26.0

14.3

177

167

125

125

8.1

G

NP28-12

12

28.0

15.4

166

125

175

175

9.6

G

NP33-12

12

32.0

17.6

196

131

155

180

10.5

G

NP38-12

12

38.0

20.9

197

165

170

170

13.3

G

NP40-12

12

40.0

22.0

197

165

170

170

14.5

G

NP55-12

12

55.0

30.3

228

138

208

227

18.5

G

NP60-12

12

60.0

33.0

265

190

222

222

23.3

G

NP65-12

12

65.0

35.8

348

168

178

178

21.3

G

NP70-12

12

70.0

38.5

260

168

208

231

20.5

G

NP80-12

12

80.0

44.0

260

168

208

231

24.0

G

NP90-12

12

90.0

49.5

329

172

215

243

26.5

G

NP100-12

12

100.0

55.0

329

172

215

243

30.5

G

NP100A-12

12

100.0

55.0

339

172

212

217

29.0

F

NP100B-12

12

100.0

55.0

407

175

208

238

30.5

G

NP105-12

12

105.0

57.8

407

175

208

238

31.5

G

NP120-12

12

120.0

66.0

407

175

208

238

36.5

G

NP134-12

12

134.0

73.7

341

173

281

288

41.5

F

NP150-12

12

150.0

82.5

483

170

241

241

44.5

G

NP180-12

12

180.0

99.0

532

207

214

240

56.0

G

NP180-12

12

180.0

99.0

522

240

218

244

55.0

G

NP200-12

12

200.0

110.0

522

240

218

244

61.5

G

NP230-12

12

230.0

126.5

520

269

203

226

66.0

G

NP240-12

12

240.0

132.0

520

269

203

226

67.0

G

NP250-12

12

250.0

137.5

520

268

220

249

76.0

G

公司有专业的技术团队，提供售前方案选型、技术咨询、上门安装调试、售后维修检测、废电池回收等全方位服务体系。