产品指标

GY101-A型整体式微机监控电机保护器适用于电机监测，保护及就地安装显示，具有固定某相电流4~20mA信号输出。
GY101-B型分体式微机监控电机保护器适用于电机监测，保护及就地安装显示，由主体单元与电流互感器组成，主体单元和电流传感器之间距离≤5m，具有固定某相电流4~20mA信号输出。
GY101-C型整体式微机监控电机保护器,具有GY101-A型的功能外，并具有RS485通讯接口，可实现远程通讯,通讯距离≤1200m。
GY101-D型分体式微机监控电机保护器,具有GY101-B型的功能外,并具有RS485通讯接口，可实现远程通讯,通讯距离≤1200m。
GY101-S型微机监控电机保护器专用于增安型电机保护，可实现对电机监测，监控，保护及显示等功能，并具有RS485通讯接口和4~20mA电流信号输出，可实现远程通讯监控设定。
     分体式由主体单元（显示部分）及电流互感器独立组成，主体单元安装（嵌入）在面板上，便于超作及查看，电流传感器安装于接触器下方.整体式由显示部分和电流互感器组合在一起安装于接触器下方

主要特点：
1、电流互感器卡试结构，安装勿须拆卸主回路。
2、整机模块化结构、传感器与主机可组合成一体、也可分离安装。
3、高清晰度宽温LCD显示，并具有背景光。汉字中文液晶显示，人机界面友好。
4、应用微机和数字处理技术，因此测量精度高，线性好、故障分辨率准确可靠，整机抗干扰能力强，并具有诊断功能。
5、采用E2PROM存储技术，实现参数电设定，掉电后设定参数仍保存。
6、配置RS458串行数字接口，便于与上位机（PC）进行通讯。
7、一机多用，可取代电流表、电压表、热继电器、电流互感器、时间继电器和漏电继电器等。

主要功能：
保护功能：过流、欠流、堵转、三相电流不平衡、断相、过压、欠压、漏电、短路等故障保护。
设定功能：可现场设定额定电流值、起动时间、过压值、欠压值、欠流值、过流动作时间、堵转电流对额定电流的倍数、漏电电流值、通讯地址号、三相电流不平衡白分比、400A、600A 规格配变比电流互感器的额定电流比。

显示功能:中文界面清爽显示电机的故障,三相电流值,电压值,故障值,电机动行时间,故障次数.