低压电动GY103马达智能保护器保护器(筒称为保护器)是一种数字式智能型电动机保护器,直接针对三相或单相机设计,能够完成低压电动机的测量、控制及保护功能,具有很高的性能价格比,广泛用于石油、化工、电力、治金、矿山、纺织、市政、家用电器行业中的电动机,提供生产过程中有效的保护。

▲  采用微处理器的2CT型产品

▲  采用高速度、高精度实时保护

▲  采用DIP开关选择单相(1P)或三相(3P)

▲  采用DIP开关选择失效 (N)或无失效(R)保护

▲  LED清晰显示,运行电流、时间、故障原因

▲  故障跳闸可用即时手动复位或电动远距离复位

▲  具有运行可靠、高性能抗干扰

▲  体积小、紧凑美观、安装灵活方便

一、技术指标

1.  环境要求

工作环境：  工作温度:-20℃~60℃

存贮温度:-30℃~80℃

相对湿度:＜95%

防护等级:  IP52

安装没有雨雪侵袭、无剧烈振动、冲击的地方，海拔高度不超过4000米

2.  技术参数

保护器工作电源：AC220V或AC380V(订货注明)

整机功率消耗：≤3W

控制电源：   24：24VAC/DC

110：110VAC±15%

220：220VAC±15%

380：380VAC±15%

660：660VAC±15%

继电器功率：  2-SPST  3A/250VAC

显示误差： I≤±3%       T≤±5%

启动延时时间：1-30秒

过流跳闸时间：0.2-30秒

过流跳闸设置：过载电流可设

断相跳闸时间：3秒内动作

堵转跳闸时间：持续设定电流的200%以上, 即时动作

手动复位时间：≤1S

3.  安装方式：标准35mm导轨和直接螺丝固定(可以JR16 JR36等热继电器互换)

4.  保护器的电流输入可以选用二种方式:

一、单相以上电流：

A、额定工作电流在60A及以下时：负载电流分别一次穿过保护器的CT孔;

B、额定工作电流在工作60A以上时：采用标准外置互感器(二次侧:5A),二次侧电流穿过保护

器的CT孔

二、单相电流:

A、额定工作电流在60A及以下时：负载电流一次穿过保护器的CT其中一孔;

B、额定工作电流在工作60A以上时：采用标准外置互感器(二次侧:5A),二次侧电流穿过保护器的CT其中一孔.

功率选型表:

| 保护器型号 | 电流范围 | 电机功率 | 接线方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| GY103-6A | 0.5-6A | 0.4-3KW | 一次线直接穿过保护器CT |
| GY103-30A | 3-30A | 1.5-11KW |  |
| GY103-60A | 10-60A | 4.5-30KW |  |
| GY103-100A | 35-100A | 11-45KW | 另配100/5 CT |
| GY103-200A | 80-200A | 35-75KW | 另配200/5 CT |
| GY103-300A | 120-300A | 45-132KW | 另配300/5 CT |
| GY103-400A | 160-400A | 55-200KW | 另配400/5 CT |
| GY103-500A | 200-500A | 75-250KW | 另配500/5 CT |