电力电缆详细介绍

电力电缆适用范围： 
电力电缆适用于额定电压0.6/1KV动力装置及电力线路中传输电能用。

1.电力电缆用途：

电力电缆用于传输和分配电能的电缆。电力电缆用于城市地下电网，发电站的引出电路，工矿企业的内部供电及过江，过海的水下输电线，在电力线路中，电缆所占的比重正逐渐增加。

2.电力电缆执行标准：

GB12706.1-2008   GB12706.2-2008   GB12706.3-2008等效IEC502标准。

3.电力电缆型号：vv电力电缆，YJV电力电缆,VV22电力电缆,YJV22电力电缆,VV32电力电缆……其中包括阻燃电力电缆.耐火电缆。

4.电力电缆分为:vv聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJV交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆

VV电力电缆，YJV电力电缆的使用条件是敷设在室内，电缆沟，隧道内，管道中，电缆不能承受机械外力作用。

VV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

YJV22交联聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

VV22电力电缆  YJV22电力电缆的使用条件是敷设在地下，电缆能承受机械外力作用，而不能承受大的拉力。

VV23聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆

YJV23交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆

VV23电力电缆  YJV23电力电缆的使用条件是敷设在地下，电缆能承受机械外力作用，而不能承受大的拉力。

VV32聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆

YJV32交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

VV32电力电缆  YJV32电力电缆的使用条件是敷设在地下，竖井，能承受较大的拉力。

VV33聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆

YJV33交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆

VV33电力电缆 YJV33电力电缆的使用条件是敷设在地下，竖井，能承受较大的拉力。

5.电力电缆特性：

导体最高额定温度：聚氯乙烯绝缘额定最高温度70℃，交联聚乙烯绝缘额定最高温度90℃。

短路温度（持续最长5秒）：聚氯乙烯绝缘最高温度160℃，交联聚乙烯绝缘最高温度不超过250℃。

敷设时环境温度：≥0℃（低于0℃时需预热）。

敷设时允许弯曲半径:单芯电缆不小于电缆外径的15倍，

多芯电缆不小于电缆外径的10倍。

阻燃特性：GB12666.5A或B类。